## BAMS数据转发通讯点表 (2)
| 寄存器地址 |  | 属性 | 含义 | 数值类型 | 系数 | 偏移 | 单位 | 备注 | 说明 | progress
| 十六进制 | 十进制
电池堆(电站）数据 (Modbus地址为1,输入寄存器) | 0000 | 0 | RO | 协议版本 | UINT16 |  |  |  | 0 - A3 1 - V 3.4 |  |  |  |  | 20簇（3） | 堆
| 0001 | 1 | RO | 电池堆（电站）运行状态 | UINT16 |  |  |  | 0x1111禁充 0x2222禁放 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常 0xCCCC预警 |  |  | BMS定 |  | 簇（2） | 组(pack串并)
| 0002 | 2 | RO | 安装电池簇数 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 30 |  | 组 | 单体pack
| 0003 | 3 | RO | 电池堆（电站）管辖电池簇数 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 30 |  | 单体(1) | 电芯
| 0004 | 4 | RO | 各电池簇是否投入运行 | UINT16(高16 16-20) |  |  |  | 按位表示各簇是否投入,Bit0:簇1..Bit15:簇16 | 0-未投入，1-投入 |  | 1 | 这个我们能获取吗
| 0005 | 5 | RO | 各电池簇是否投入运行 | UINT16(低16 0-15)
| 0006 | 6 | RO | 簇SOC最高簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 | 簇soc=单体soc平均值 |  | 需要计算
| 0007 | 7 | RO | 簇SOC最低簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 需要计算
| 0008 | 8 | RO | 簇电压最高簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 需要计算
| 0009 | 9 | RO | 簇电压最低簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 需要计算
| 000A | 10 | RO | 最高单体电压电池簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 1到30
| 000B | 11 | RO | 最高单体电压所在簇的簇内编号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360 |  |  | 1到12（两个寄存器确定单体）
| 000C | 12 | RO | 最低单体电压电池簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 同理
| 000D | 13 | RO | 最低单体电压所在簇的簇内编号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000E | 14 | RO | 最高单体温度电池簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 同理
| 000F | 15 | RO | 最高单体温度所在簇的簇内编号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0010 | 16 | RO | 最低单体温度电池簇号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 20 |  |  | 同理 |  | 空缺的数据要如何处理，请求空缺数据时如何响应
| 0011 | 17 | RO | 最低单体温度所在簇的簇内编号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0012 | 18 | RO | 电池堆(电站)电压 | FLOAT |  |  | V | 平均值
| 0014 | 20 | RO | 电池堆(电站)电流 | FLOAT |  |  | A | 每簇相加
| 0016 | 22 | RO | 电池堆(电站)SOC | FLOAT |  |  | % | 平均值 | 平均值(展示用)
| 0018 | 24 | RO | 电池堆(电站)SOH | FLOAT |  |  | % | 平均值
| 001A | 26 | RO | 电池堆(电站)可充电量 | FLOAT |  |  | kWh |  | 单簇可充电量相加 SOC算 |  | 需要计算（总）
| 001C | 28 | RO | 电池堆(电站)可放电量 | FLOAT |  |  | kWh |  | 单簇可放电量相加 |  | 需要计算
| 001E | 30 | RO | 电池堆(电站)单次充电电量 | FLOAT |  |  | kWh |  | 用于统计充放电次数(展示用),BMS和EMS都需要维护 标准问超威 |  | 需要计算
| 0020 | 32 | RO | 电池堆(电站)单次放电电量 | FLOAT |  |  | kWh |  |  |  | 需要计算
| 0022 | 34 | RO | 电池堆(电站)累计充电量 | FLOAT |  |  | kWh |  |  |  | 需要计算
| 0024 | 36 | RO | 电池堆(电站)累计放电量 | FLOAT |  |  | kWh |  |  |  | 需要计算
| 0026 | 38 | RO | 堆(电站)单体(电芯)电压压差极差值 | FLOAT |  |  | V | 360*20
| 0028 | 40 | RO | 最高单体(电芯)电压 | FLOAT |  |  | V
| 002A | 42 | RO | 最低单体(电芯)电压 | FLOAT |  |  | V
| 002C | 44 | RO | 堆(电站)单体(电芯)温度温差极差值 | FLOAT |  |  | ℃ | 360*20
| 002E | 46 | RO | 最高单体(电芯)温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0030 | 48 | RO | 最低单体(电芯)温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0032 | 50 | RO | 簇SOC差极差值 | FLOAT |  |  | %
| 0034 | 52 | RO | 簇SOC最高 | FLOAT |  |  | %
| 0036 | 54 | RO | 簇SOC最低 | FLOAT |  |  | %
| 0038 | 56 | RO | 簇电压差极差值 | FLOAT |  |  | V
| 003A | 58 | RO | 簇电压最高 | FLOAT |  |  | V
| 003C | 60 | RO | 簇电压最低 | FLOAT |  |  | V
| 003E | 62 | RO | 电池堆(电站)当前允许最大充电功率 | FLOAT |  |  | kW |  | 充放电曲线问超威(必须项) 每簇相加(算法问超威) |  |  | 这个应该可以设置
| 0040 | 64 | RO | 电池堆(电站)当前允许最大放电功率 | FLOAT |  |  | kW |  |  |  |  | 这个应该可以设置
| 0042 | 66 | RO | 电池堆(电站)当前允许最大充电电流 | FLOAT |  |  | A |  | 板子 |  |  | 这个应该可以设置
| 0044 | 68 | RO | 电池堆(电站)当前允许最大放电电流 | FLOAT |  |  | A |  |  |  |  | 这个应该可以设置
电池堆(电站）数据 (Modbus地址为1,保持寄存器) | 0001 | 1 | RW | 充放电控制 | UINT16 |  |  |  | 0x0000:空闲;0x1111:EMS写，接触器闭合;0x2222:EMS写，接触器断开;0x5A5A:BMS应答
电池簇数据 (每簇Modbus地址独立,从2开始,输入寄存器） | 0001 | 1 | RO | 电池簇运行状态 | UINT16 |  |  |  | 0x1111禁充 0x2222禁放 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常 0xCCCC预警 | 电池组测量
| 0002 | 2 | RO | 电池簇充放电状态 | UINT16 |  |  |  | 1 - 开路 2 - 待机 3 - 充电 4 - 放电
| 0003 | 3 | RO | 电池簇管辖电池节数 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0004 | 4 | RO | 电池簇管辖温度节数 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0005 | 5 | RO | 电池簇管辖PACK(组)数 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 30
| 0006 | 6 | RO | 电池簇充电次数 | UINT16
| 0007 | 7 | RO | 电池簇放电次数 | UINT16
| 0008 | 8 | RO | 单体电压最高节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360 |  | DONE
| 0009 | 9 | RO | 单体电压最低节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000A | 10 | RO | 单体温度最高节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000B | 11 | RO | 单体温度最低节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000C | 12 | RO | 单体内阻最高节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360 | 空
| 000D | 13 | RO | 单体内阻最低节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000E | 14 | RO | 单体SOC最高节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 000F | 15 | RO | 单体SOC最低节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0010 | 16 | RO | 单体SOH最高节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0011 | 17 | RO | 单体SOH最低节号 | UINT16 |  |  |  | 数值范围: 1 ~ 360
| 0012 | 18 | RO | 簇端电压 | FLOAT |  |  | V
| 0014 | 20 | RO | 簇电流 | FLOAT |  |  | A
| 0016 | 22 | RO | 簇SOC | FLOAT |  |  | %
| 0018 | 24 | RO | 簇SOH | FLOAT |  |  | %
| 001A | 26 | RO | 环境温度 | FLOAT |  |  | ℃ |  | 空
| 001C | 28 | RO | 簇正极绝缘电阻 | FLOAT |  |  | MΩ
| 001E | 30 | RO | 簇负极绝缘电阻 | FLOAT |  |  | MΩ
| 0020 | 32 | RO | 簇可充电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 0022 | 34 | RO | 簇可放电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 0024 | 36 | RO | 簇单次充电电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 0026 | 38 | RO | 簇单次放电电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 0028 | 40 | RO | 簇累计充电电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 002A | 42 | RO | 簇累计放电电量 | FLOAT |  |  | kWh
| 002C | 44 | RO | 簇单体电压压差极差值 | FLOAT |  |  | V
| 002E | 46 | RO | 单体电压平均值 | FLOAT |  |  | V | 1-360
| 0030 | 48 | RO | 单电电压最高值 | FLOAT |  |  | V
| 0032 | 50 | RO | 单电电压最低值 | FLOAT |  |  | V
| 0034 | 52 | RO | 簇内单体温度温差极差值 | FLOAT |  |  | ℃
| 0036 | 54 | RO | 单体温度平均值 | FLOAT |  |  | ℃
| 0038 | 56 | RO | 单电温度最高值 | FLOAT |  |  | ℃
| 003A | 58 | RO | 单电温度最低值 | FLOAT |  |  | ℃
| 003C | 60 | RO | 单体平均内阻 | FLOAT |  |  | mΩ |  | 空 |  | 后期维护，和控制没关系
| 003E | 62 | RO | 单体内阻最大值 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0040 | 64 | RO | 单体内阻最小值 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0042 | 66 | RO | 单体SOC平均值 | FLOAT |  |  | %
| 0044 | 68 | RO | 单体SOC最高值 | FLOAT |  |  | %
| 0046 | 70 | RO | 单体SOC最低值 | FLOAT |  |  | %
| 0048 | 72 | RO | 单体SOH平均值 | FLOAT |  |  | %
| 004A | 74 | RO | 单体SOH最高值 | FLOAT |  |  | %
| 004C | 76 | RO | 单体SOH最低值 | FLOAT |  |  | %
| 004E | 78 | RO | 簇当前允许最大充电功率 | FLOAT |  |  | kW | BMS降功率使用 | 充放电曲线问超威(必须项) 串联的话按单体的最小允许放电电流
| 0050 | 80 | RO | 簇当前允许最大放电功率 | FLOAT |  |  | kW | BMS降功率使用
| 0052 | 82 | RO | 簇当前允许最大充电电流 | FLOAT |  |  | A | BMS降功率使用
| 0054 | 84 | RO | 簇当前允许最大放电电流 | FLOAT |  |  | A | BMS降功率使用
电池簇告警 (每簇Modbus地址独立,从2开始,离散输入寄存器） | 0001 | 1 | RO | 簇端电压上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 | 电池簇告警BCMU |  | 预警<告警<保护 | 以下的这些告警，阈值从何获取
| 0002 | 2 | RO | 簇端电压下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0003 | 3 | RO | 簇充电电流上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0004 | 4 | RO | 簇放电电流上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0005 | 5 | RO | 单体电压上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 | BMU
| 0006 | 6 | RO | 单体电压下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0007 | 7 | RO | 簇充电温度上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0008 | 8 | RO | 簇充电温度下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0009 | 9 | RO | 簇放电温度上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 000A | 10 | RO | 簇放电温度下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 000B | 11 | RO | 单体温度上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 000C | 12 | RO | 单体温度下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 000D | 13 | RO | 环境温度上限预警（柜内） |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 | 空
| 000E | 14 | RO | 环境温度下限预警（柜内） |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 000F | 15 | RO | 动力线（功率线）温度上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 功率线
| 0010 | 16 | RO | 簇SOC上限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0011 | 17 | RO | 簇SOC下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0012 | 18 | RO | 正极绝缘电阻下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 0013 | 19 | RO | 负极绝缘电阻下限预警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0014 | 20 | RO | 簇端电压上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0015 | 21 | RO | 簇端电压下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0016 | 22 | RO | 簇充电电流上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0017 | 23 | RO | 簇放电电流上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0018 | 24 | RO | 单体电压上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0019 | 25 | RO | 单体电压下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001A | 26 | RO | 簇充电温度上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001B | 27 | RO | 簇充电温度下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001C | 28 | RO | 簇放电温度上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001D | 29 | RO | 簇放电温度下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001E | 30 | RO | 单体温度上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 001F | 31 | RO | 单体温度下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0020 | 32 | RO | 动力线（功率线）温度上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 | 空 |  | 无法获取
| 0021 | 33 | RO | 簇SOC上限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0022 | 34 | RO | 簇SOC下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0023 | 35 | RO | 正极绝缘电阻下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0024 | 36 | RO | 负极绝缘电阻下限告警 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0025 | 37 | RO | 簇端电压上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0026 | 38 | RO | 簇端电压下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0027 | 39 | RO | 簇充电电流上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0028 | 40 | RO | 簇放电电流上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0029 | 41 | RO | 单体电压上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002A | 42 | RO | 单体电压下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002B | 43 | RO | 簇充电温度上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002C | 44 | RO | 簇充电温度下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002D | 45 | RO | 簇放电温度上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002E | 46 | RO | 簇放电温度下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 002F | 47 | RO | 单体温度上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0030 | 48 | RO | 单体温度下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0031 | 49 | RO | 动力线（功率线）温度上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 动力线没有
| 0032 | 50 | RO | 簇SOC上限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0033 | 51 | RO | 簇SOC下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0034 | 52 | RO | 正极绝缘电阻下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0035 | 53 | RO | 负极绝缘电阻下限保护 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0036 | 54 | RO | 电池温度温升过快（每节都需要监控） |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 | 快慢判断指标问超威
| 0037 | 55 | RO | 动力线温度温升过快 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警
| 0038 | 56 | RO | 总正接触器粘连故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 0039 | 57 | RO | 总负接触器粘连故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003A | 58 | RO | 预充接触器粘连故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003B | 59 | RO | 总正接触器不闭合故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003C | 60 | RO | 总负接触器不闭合故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003D | 61 | RO | 预充接触器不闭合故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003E | 62 | RO | 霍尔通讯故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 003F | 63 | RO | 霍尔采集故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 0040 | 64 | RO | 正极熔断器断开故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
| 0041 | 65 | RO | 负极熔断器断开故障 |  |  |  |  | 0--无告警，1--告警 |  |  | 没有
单体数据 (每簇Modbus地址独立,从2开始,离散输入寄存器,与簇数据Modbus地址相同,功能码相同,寄存器地址不同） | 0065 | 101 | RO | 电池001充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡 | 改成组内是否均衡 1-12 代表组1 以此类推；充电放电均衡状态同步变化 |  | 1-360
| 0066 | 102 | RO | 电池002充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0067 | 103 | RO | 电池003充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0068 | 104 | RO | 电池004充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0069 | 105 | RO | 电池005充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006A | 106 | RO | 电池006充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006B | 107 | RO | 电池007充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006C | 108 | RO | 电池008充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006D | 109 | RO | 电池009充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006E | 110 | RO | 电池010充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 006F | 111 | RO | 电池011充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0070 | 112 | RO | 电池012充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0071 | 113 | RO | 电池013充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0072 | 114 | RO | 电池014充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0073 | 115 | RO | 电池015充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0074 | 116 | RO | 电池016充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0075 | 117 | RO | 电池017充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0076 | 118 | RO | 电池018充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0077 | 119 | RO | 电池019充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0078 | 120 | RO | 电池020充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0079 | 121 | RO | 电池021充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007A | 122 | RO | 电池022充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007B | 123 | RO | 电池023充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007C | 124 | RO | 电池024充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007D | 125 | RO | 电池025充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007E | 126 | RO | 电池026充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 007F | 127 | RO | 电池027充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0080 | 128 | RO | 电池028充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0081 | 129 | RO | 电池029充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0082 | 130 | RO | 电池030充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0083 | 131 | RO | 电池031充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0084 | 132 | RO | 电池032充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0085 | 133 | RO | 电池033充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0086 | 134 | RO | 电池034充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0087 | 135 | RO | 电池035充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0088 | 136 | RO | 电池036充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0089 | 137 | RO | 电池037充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008A | 138 | RO | 电池038充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008B | 139 | RO | 电池039充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008C | 140 | RO | 电池040充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008D | 141 | RO | 电池041充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008E | 142 | RO | 电池042充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 008F | 143 | RO | 电池043充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0090 | 144 | RO | 电池044充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0091 | 145 | RO | 电池045充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0092 | 146 | RO | 电池046充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0093 | 147 | RO | 电池047充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0094 | 148 | RO | 电池048充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0095 | 149 | RO | 电池049充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0096 | 150 | RO | 电池050充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0097 | 151 | RO | 电池051充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0098 | 152 | RO | 电池052充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0099 | 153 | RO | 电池053充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009A | 154 | RO | 电池054充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009B | 155 | RO | 电池055充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009C | 156 | RO | 电池056充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009D | 157 | RO | 电池057充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009E | 158 | RO | 电池058充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 009F | 159 | RO | 电池059充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A0 | 160 | RO | 电池060充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A1 | 161 | RO | 电池061充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A2 | 162 | RO | 电池062充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A3 | 163 | RO | 电池063充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A4 | 164 | RO | 电池064充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A5 | 165 | RO | 电池065充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A6 | 166 | RO | 电池066充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A7 | 167 | RO | 电池067充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A8 | 168 | RO | 电池068充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00A9 | 169 | RO | 电池069充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AA | 170 | RO | 电池070充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AB | 171 | RO | 电池071充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AC | 172 | RO | 电池072充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AD | 173 | RO | 电池073充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AE | 174 | RO | 电池074充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00AF | 175 | RO | 电池075充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B0 | 176 | RO | 电池076充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B1 | 177 | RO | 电池077充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B2 | 178 | RO | 电池078充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B3 | 179 | RO | 电池079充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B4 | 180 | RO | 电池080充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B5 | 181 | RO | 电池081充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B6 | 182 | RO | 电池082充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B7 | 183 | RO | 电池083充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B8 | 184 | RO | 电池084充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00B9 | 185 | RO | 电池085充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BA | 186 | RO | 电池086充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BB | 187 | RO | 电池087充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BC | 188 | RO | 电池088充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BD | 189 | RO | 电池089充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BE | 190 | RO | 电池090充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00BF | 191 | RO | 电池091充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C0 | 192 | RO | 电池092充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C1 | 193 | RO | 电池093充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C2 | 194 | RO | 电池094充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C3 | 195 | RO | 电池095充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C4 | 196 | RO | 电池096充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C5 | 197 | RO | 电池097充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C6 | 198 | RO | 电池098充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C7 | 199 | RO | 电池099充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C8 | 200 | RO | 电池100充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00C9 | 201 | RO | 电池101充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CA | 202 | RO | 电池102充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CB | 203 | RO | 电池103充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CC | 204 | RO | 电池104充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CD | 205 | RO | 电池105充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CE | 206 | RO | 电池106充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00CF | 207 | RO | 电池107充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D0 | 208 | RO | 电池108充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D1 | 209 | RO | 电池109充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D2 | 210 | RO | 电池110充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D3 | 211 | RO | 电池111充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D4 | 212 | RO | 电池112充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D5 | 213 | RO | 电池113充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D6 | 214 | RO | 电池114充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D7 | 215 | RO | 电池115充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D8 | 216 | RO | 电池116充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00D9 | 217 | RO | 电池117充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DA | 218 | RO | 电池118充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DB | 219 | RO | 电池119充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DC | 220 | RO | 电池120充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DD | 221 | RO | 电池121充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DE | 222 | RO | 电池122充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00DF | 223 | RO | 电池123充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E0 | 224 | RO | 电池124充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E1 | 225 | RO | 电池125充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E2 | 226 | RO | 电池126充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E3 | 227 | RO | 电池127充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E4 | 228 | RO | 电池128充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E5 | 229 | RO | 电池129充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E6 | 230 | RO | 电池130充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E7 | 231 | RO | 电池131充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E8 | 232 | RO | 电池132充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00E9 | 233 | RO | 电池133充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00EA | 234 | RO | 电池134充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00EB | 235 | RO | 电池135充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00EC | 236 | RO | 电池136充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00ED | 237 | RO | 电池137充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00EE | 238 | RO | 电池138充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00EF | 239 | RO | 电池139充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F0 | 240 | RO | 电池140充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F1 | 241 | RO | 电池141充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F2 | 242 | RO | 电池142充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F3 | 243 | RO | 电池143充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F4 | 244 | RO | 电池144充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F5 | 245 | RO | 电池145充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F6 | 246 | RO | 电池146充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F7 | 247 | RO | 电池147充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F8 | 248 | RO | 电池148充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00F9 | 249 | RO | 电池149充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FA | 250 | RO | 电池150充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FB | 251 | RO | 电池151充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FC | 252 | RO | 电池152充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FD | 253 | RO | 电池153充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FE | 254 | RO | 电池154充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 00FF | 255 | RO | 电池155充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0100 | 256 | RO | 电池156充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0101 | 257 | RO | 电池157充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0102 | 258 | RO | 电池158充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0103 | 259 | RO | 电池159充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0104 | 260 | RO | 电池160充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0105 | 261 | RO | 电池161充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0106 | 262 | RO | 电池162充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0107 | 263 | RO | 电池163充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0108 | 264 | RO | 电池164充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0109 | 265 | RO | 电池165充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010A | 266 | RO | 电池166充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010B | 267 | RO | 电池167充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010C | 268 | RO | 电池168充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010D | 269 | RO | 电池169充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010E | 270 | RO | 电池170充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 010F | 271 | RO | 电池171充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0110 | 272 | RO | 电池172充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0111 | 273 | RO | 电池173充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0112 | 274 | RO | 电池174充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0113 | 275 | RO | 电池175充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0114 | 276 | RO | 电池176充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0115 | 277 | RO | 电池177充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0116 | 278 | RO | 电池178充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0117 | 279 | RO | 电池179充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0118 | 280 | RO | 电池180充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0119 | 281 | RO | 电池181充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011A | 282 | RO | 电池182充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011B | 283 | RO | 电池183充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011C | 284 | RO | 电池184充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011D | 285 | RO | 电池185充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011E | 286 | RO | 电池186充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 011F | 287 | RO | 电池187充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0120 | 288 | RO | 电池188充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0121 | 289 | RO | 电池189充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0122 | 290 | RO | 电池190充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0123 | 291 | RO | 电池191充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0124 | 292 | RO | 电池192充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0125 | 293 | RO | 电池193充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0126 | 294 | RO | 电池194充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0127 | 295 | RO | 电池195充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0128 | 296 | RO | 电池196充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0129 | 297 | RO | 电池197充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012A | 298 | RO | 电池198充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012B | 299 | RO | 电池199充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012C | 300 | RO | 电池200充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012D | 301 | RO | 电池201充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012E | 302 | RO | 电池202充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 012F | 303 | RO | 电池203充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0130 | 304 | RO | 电池204充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0131 | 305 | RO | 电池205充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0132 | 306 | RO | 电池206充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0133 | 307 | RO | 电池207充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0134 | 308 | RO | 电池208充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0135 | 309 | RO | 电池209充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0136 | 310 | RO | 电池210充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0137 | 311 | RO | 电池211充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0138 | 312 | RO | 电池212充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0139 | 313 | RO | 电池213充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013A | 314 | RO | 电池214充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013B | 315 | RO | 电池215充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013C | 316 | RO | 电池216充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013D | 317 | RO | 电池217充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013E | 318 | RO | 电池218充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 013F | 319 | RO | 电池219充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0140 | 320 | RO | 电池220充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0141 | 321 | RO | 电池221充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0142 | 322 | RO | 电池222充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0143 | 323 | RO | 电池223充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0144 | 324 | RO | 电池224充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0145 | 325 | RO | 电池225充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0146 | 326 | RO | 电池226充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0147 | 327 | RO | 电池227充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0148 | 328 | RO | 电池228充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0149 | 329 | RO | 电池229充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014A | 330 | RO | 电池230充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014B | 331 | RO | 电池231充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014C | 332 | RO | 电池232充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014D | 333 | RO | 电池233充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014E | 334 | RO | 电池234充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 014F | 335 | RO | 电池235充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0150 | 336 | RO | 电池236充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0151 | 337 | RO | 电池237充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0152 | 338 | RO | 电池238充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0153 | 339 | RO | 电池239充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0154 | 340 | RO | 电池240充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0155 | 341 | RO | 电池241充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0156 | 342 | RO | 电池242充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0157 | 343 | RO | 电池243充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0158 | 344 | RO | 电池244充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0159 | 345 | RO | 电池245充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015A | 346 | RO | 电池246充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015B | 347 | RO | 电池247充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015C | 348 | RO | 电池248充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015D | 349 | RO | 电池249充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015E | 350 | RO | 电池250充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 015F | 351 | RO | 电池251充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0160 | 352 | RO | 电池252充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0161 | 353 | RO | 电池253充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0162 | 354 | RO | 电池254充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0163 | 355 | RO | 电池255充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0164 | 356 | RO | 电池256充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0165 | 357 | RO | 电池257充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0166 | 358 | RO | 电池258充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0167 | 359 | RO | 电池259充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0168 | 360 | RO | 电池260充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0169 | 361 | RO | 电池261充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016A | 362 | RO | 电池262充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016B | 363 | RO | 电池263充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016C | 364 | RO | 电池264充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016D | 365 | RO | 电池265充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016E | 366 | RO | 电池266充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 016F | 367 | RO | 电池267充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0170 | 368 | RO | 电池268充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0171 | 369 | RO | 电池269充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0172 | 370 | RO | 电池270充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0173 | 371 | RO | 电池271充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0174 | 372 | RO | 电池272充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0175 | 373 | RO | 电池273充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0176 | 374 | RO | 电池274充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0177 | 375 | RO | 电池275充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0178 | 376 | RO | 电池276充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0179 | 377 | RO | 电池277充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017A | 378 | RO | 电池278充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017B | 379 | RO | 电池279充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017C | 380 | RO | 电池280充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017D | 381 | RO | 电池281充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017E | 382 | RO | 电池282充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 017F | 383 | RO | 电池283充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0180 | 384 | RO | 电池284充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0181 | 385 | RO | 电池285充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0182 | 386 | RO | 电池286充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0183 | 387 | RO | 电池287充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0184 | 388 | RO | 电池288充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0185 | 389 | RO | 电池289充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0186 | 390 | RO | 电池290充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0187 | 391 | RO | 电池291充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0188 | 392 | RO | 电池292充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0189 | 393 | RO | 电池293充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018A | 394 | RO | 电池294充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018B | 395 | RO | 电池295充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018C | 396 | RO | 电池296充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018D | 397 | RO | 电池297充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018E | 398 | RO | 电池298充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 018F | 399 | RO | 电池299充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0190 | 400 | RO | 电池300充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0191 | 401 | RO | 电池301充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0192 | 402 | RO | 电池302充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0193 | 403 | RO | 电池303充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0194 | 404 | RO | 电池304充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0195 | 405 | RO | 电池305充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0196 | 406 | RO | 电池306充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0197 | 407 | RO | 电池307充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0198 | 408 | RO | 电池308充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0199 | 409 | RO | 电池309充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019A | 410 | RO | 电池310充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019B | 411 | RO | 电池311充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019C | 412 | RO | 电池312充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019D | 413 | RO | 电池313充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019E | 414 | RO | 电池314充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 019F | 415 | RO | 电池315充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A0 | 416 | RO | 电池316充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A1 | 417 | RO | 电池317充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A2 | 418 | RO | 电池318充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A3 | 419 | RO | 电池319充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A4 | 420 | RO | 电池320充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A5 | 421 | RO | 电池321充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A6 | 422 | RO | 电池322充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A7 | 423 | RO | 电池323充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A8 | 424 | RO | 电池324充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01A9 | 425 | RO | 电池325充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AA | 426 | RO | 电池326充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AB | 427 | RO | 电池327充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AC | 428 | RO | 电池328充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AD | 429 | RO | 电池329充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AE | 430 | RO | 电池330充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01AF | 431 | RO | 电池331充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B0 | 432 | RO | 电池332充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B1 | 433 | RO | 电池333充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B2 | 434 | RO | 电池334充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B3 | 435 | RO | 电池335充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B4 | 436 | RO | 电池336充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B5 | 437 | RO | 电池337充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B6 | 438 | RO | 电池338充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B7 | 439 | RO | 电池339充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B8 | 440 | RO | 电池340充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01B9 | 441 | RO | 电池341充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BA | 442 | RO | 电池342充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BB | 443 | RO | 电池343充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BC | 444 | RO | 电池344充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BD | 445 | RO | 电池345充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BE | 446 | RO | 电池346充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01BF | 447 | RO | 电池347充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C0 | 448 | RO | 电池348充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C1 | 449 | RO | 电池349充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C2 | 450 | RO | 电池350充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C3 | 451 | RO | 电池351充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C4 | 452 | RO | 电池352充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C5 | 453 | RO | 电池353充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C6 | 454 | RO | 电池354充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C7 | 455 | RO | 电池355充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C8 | 456 | RO | 电池356充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01C9 | 457 | RO | 电池357充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01CA | 458 | RO | 电池358充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01CB | 459 | RO | 电池359充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 01CC | 460 | RO | 电池360充电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02BD | 701 | RO | 电池001放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02BE | 702 | RO | 电池002放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02BF | 703 | RO | 电池003放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C0 | 704 | RO | 电池004放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C1 | 705 | RO | 电池005放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C2 | 706 | RO | 电池006放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C3 | 707 | RO | 电池007放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C4 | 708 | RO | 电池008放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C5 | 709 | RO | 电池009放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C6 | 710 | RO | 电池010放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C7 | 711 | RO | 电池011放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C8 | 712 | RO | 电池012放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02C9 | 713 | RO | 电池013放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CA | 714 | RO | 电池014放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CB | 715 | RO | 电池015放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CC | 716 | RO | 电池016放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CD | 717 | RO | 电池017放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CE | 718 | RO | 电池018放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02CF | 719 | RO | 电池019放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D0 | 720 | RO | 电池020放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D1 | 721 | RO | 电池021放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D2 | 722 | RO | 电池022放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D3 | 723 | RO | 电池023放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D4 | 724 | RO | 电池024放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D5 | 725 | RO | 电池025放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D6 | 726 | RO | 电池026放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D7 | 727 | RO | 电池027放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D8 | 728 | RO | 电池028放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02D9 | 729 | RO | 电池029放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DA | 730 | RO | 电池030放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DB | 731 | RO | 电池031放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DC | 732 | RO | 电池032放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DD | 733 | RO | 电池033放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DE | 734 | RO | 电池034放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02DF | 735 | RO | 电池035放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E0 | 736 | RO | 电池036放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E1 | 737 | RO | 电池037放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E2 | 738 | RO | 电池038放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E3 | 739 | RO | 电池039放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E4 | 740 | RO | 电池040放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E5 | 741 | RO | 电池041放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E6 | 742 | RO | 电池042放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E7 | 743 | RO | 电池043放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E8 | 744 | RO | 电池044放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02E9 | 745 | RO | 电池045放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02EA | 746 | RO | 电池046放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02EB | 747 | RO | 电池047放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02EC | 748 | RO | 电池048放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02ED | 749 | RO | 电池049放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02EE | 750 | RO | 电池050放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02EF | 751 | RO | 电池051放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F0 | 752 | RO | 电池052放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F1 | 753 | RO | 电池053放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F2 | 754 | RO | 电池054放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F3 | 755 | RO | 电池055放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F4 | 756 | RO | 电池056放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F5 | 757 | RO | 电池057放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F6 | 758 | RO | 电池058放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F7 | 759 | RO | 电池059放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F8 | 760 | RO | 电池060放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02F9 | 761 | RO | 电池061放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FA | 762 | RO | 电池062放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FB | 763 | RO | 电池063放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FC | 764 | RO | 电池064放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FD | 765 | RO | 电池065放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FE | 766 | RO | 电池066放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 02FF | 767 | RO | 电池067放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0300 | 768 | RO | 电池068放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0301 | 769 | RO | 电池069放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0302 | 770 | RO | 电池070放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0303 | 771 | RO | 电池071放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0304 | 772 | RO | 电池072放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0305 | 773 | RO | 电池073放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0306 | 774 | RO | 电池074放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0307 | 775 | RO | 电池075放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0308 | 776 | RO | 电池076放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0309 | 777 | RO | 电池077放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030A | 778 | RO | 电池078放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030B | 779 | RO | 电池079放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030C | 780 | RO | 电池080放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030D | 781 | RO | 电池081放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030E | 782 | RO | 电池082放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 030F | 783 | RO | 电池083放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0310 | 784 | RO | 电池084放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0311 | 785 | RO | 电池085放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0312 | 786 | RO | 电池086放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0313 | 787 | RO | 电池087放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0314 | 788 | RO | 电池088放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0315 | 789 | RO | 电池089放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0316 | 790 | RO | 电池090放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0317 | 791 | RO | 电池091放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0318 | 792 | RO | 电池092放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0319 | 793 | RO | 电池093放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031A | 794 | RO | 电池094放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031B | 795 | RO | 电池095放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031C | 796 | RO | 电池096放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031D | 797 | RO | 电池097放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031E | 798 | RO | 电池098放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 031F | 799 | RO | 电池099放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0320 | 800 | RO | 电池100放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0321 | 801 | RO | 电池101放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0322 | 802 | RO | 电池102放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0323 | 803 | RO | 电池103放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0324 | 804 | RO | 电池104放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0325 | 805 | RO | 电池105放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0326 | 806 | RO | 电池106放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0327 | 807 | RO | 电池107放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0328 | 808 | RO | 电池108放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0329 | 809 | RO | 电池109放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032A | 810 | RO | 电池110放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032B | 811 | RO | 电池111放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032C | 812 | RO | 电池112放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032D | 813 | RO | 电池113放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032E | 814 | RO | 电池114放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 032F | 815 | RO | 电池115放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0330 | 816 | RO | 电池116放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0331 | 817 | RO | 电池117放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0332 | 818 | RO | 电池118放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0333 | 819 | RO | 电池119放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0334 | 820 | RO | 电池120放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0335 | 821 | RO | 电池121放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0336 | 822 | RO | 电池122放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0337 | 823 | RO | 电池123放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0338 | 824 | RO | 电池124放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0339 | 825 | RO | 电池125放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033A | 826 | RO | 电池126放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033B | 827 | RO | 电池127放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033C | 828 | RO | 电池128放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033D | 829 | RO | 电池129放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033E | 830 | RO | 电池130放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 033F | 831 | RO | 电池131放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0340 | 832 | RO | 电池132放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0341 | 833 | RO | 电池133放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0342 | 834 | RO | 电池134放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0343 | 835 | RO | 电池135放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0344 | 836 | RO | 电池136放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0345 | 837 | RO | 电池137放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0346 | 838 | RO | 电池138放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0347 | 839 | RO | 电池139放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0348 | 840 | RO | 电池140放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0349 | 841 | RO | 电池141放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034A | 842 | RO | 电池142放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034B | 843 | RO | 电池143放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034C | 844 | RO | 电池144放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034D | 845 | RO | 电池145放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034E | 846 | RO | 电池146放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 034F | 847 | RO | 电池147放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0350 | 848 | RO | 电池148放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0351 | 849 | RO | 电池149放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0352 | 850 | RO | 电池150放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0353 | 851 | RO | 电池151放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0354 | 852 | RO | 电池152放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0355 | 853 | RO | 电池153放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0356 | 854 | RO | 电池154放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0357 | 855 | RO | 电池155放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0358 | 856 | RO | 电池156放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0359 | 857 | RO | 电池157放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035A | 858 | RO | 电池158放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035B | 859 | RO | 电池159放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035C | 860 | RO | 电池160放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035D | 861 | RO | 电池161放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035E | 862 | RO | 电池162放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 035F | 863 | RO | 电池163放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0360 | 864 | RO | 电池164放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0361 | 865 | RO | 电池165放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0362 | 866 | RO | 电池166放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0363 | 867 | RO | 电池167放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0364 | 868 | RO | 电池168放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0365 | 869 | RO | 电池169放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0366 | 870 | RO | 电池170放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0367 | 871 | RO | 电池171放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0368 | 872 | RO | 电池172放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0369 | 873 | RO | 电池173放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036A | 874 | RO | 电池174放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036B | 875 | RO | 电池175放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036C | 876 | RO | 电池176放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036D | 877 | RO | 电池177放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036E | 878 | RO | 电池178放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 036F | 879 | RO | 电池179放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0370 | 880 | RO | 电池180放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0371 | 881 | RO | 电池181放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0372 | 882 | RO | 电池182放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0373 | 883 | RO | 电池183放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0374 | 884 | RO | 电池184放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0375 | 885 | RO | 电池185放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0376 | 886 | RO | 电池186放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0377 | 887 | RO | 电池187放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0378 | 888 | RO | 电池188放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0379 | 889 | RO | 电池189放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037A | 890 | RO | 电池190放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037B | 891 | RO | 电池191放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037C | 892 | RO | 电池192放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037D | 893 | RO | 电池193放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037E | 894 | RO | 电池194放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 037F | 895 | RO | 电池195放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0380 | 896 | RO | 电池196放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0381 | 897 | RO | 电池197放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0382 | 898 | RO | 电池198放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0383 | 899 | RO | 电池199放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0384 | 900 | RO | 电池200放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0385 | 901 | RO | 电池201放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0386 | 902 | RO | 电池202放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0387 | 903 | RO | 电池203放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0388 | 904 | RO | 电池204放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0389 | 905 | RO | 电池205放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038A | 906 | RO | 电池206放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038B | 907 | RO | 电池207放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038C | 908 | RO | 电池208放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038D | 909 | RO | 电池209放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038E | 910 | RO | 电池210放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 038F | 911 | RO | 电池211放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0390 | 912 | RO | 电池212放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0391 | 913 | RO | 电池213放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0392 | 914 | RO | 电池214放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0393 | 915 | RO | 电池215放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0394 | 916 | RO | 电池216放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0395 | 917 | RO | 电池217放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0396 | 918 | RO | 电池218放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0397 | 919 | RO | 电池219放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0398 | 920 | RO | 电池220放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0399 | 921 | RO | 电池221放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039A | 922 | RO | 电池222放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039B | 923 | RO | 电池223放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039C | 924 | RO | 电池224放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039D | 925 | RO | 电池225放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039E | 926 | RO | 电池226放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 039F | 927 | RO | 电池227放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A0 | 928 | RO | 电池228放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A1 | 929 | RO | 电池229放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A2 | 930 | RO | 电池230放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A3 | 931 | RO | 电池231放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A4 | 932 | RO | 电池232放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A5 | 933 | RO | 电池233放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A6 | 934 | RO | 电池234放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A7 | 935 | RO | 电池235放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A8 | 936 | RO | 电池236放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03A9 | 937 | RO | 电池237放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AA | 938 | RO | 电池238放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AB | 939 | RO | 电池239放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AC | 940 | RO | 电池240放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AD | 941 | RO | 电池241放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AE | 942 | RO | 电池242放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03AF | 943 | RO | 电池243放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B0 | 944 | RO | 电池244放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B1 | 945 | RO | 电池245放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B2 | 946 | RO | 电池246放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B3 | 947 | RO | 电池247放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B4 | 948 | RO | 电池248放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B5 | 949 | RO | 电池249放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B6 | 950 | RO | 电池250放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B7 | 951 | RO | 电池251放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B8 | 952 | RO | 电池252放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03B9 | 953 | RO | 电池253放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BA | 954 | RO | 电池254放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BB | 955 | RO | 电池255放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BC | 956 | RO | 电池256放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BD | 957 | RO | 电池257放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BE | 958 | RO | 电池258放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03BF | 959 | RO | 电池259放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C0 | 960 | RO | 电池260放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C1 | 961 | RO | 电池261放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C2 | 962 | RO | 电池262放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C3 | 963 | RO | 电池263放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C4 | 964 | RO | 电池264放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C5 | 965 | RO | 电池265放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C6 | 966 | RO | 电池266放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C7 | 967 | RO | 电池267放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C8 | 968 | RO | 电池268放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03C9 | 969 | RO | 电池269放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CA | 970 | RO | 电池270放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CB | 971 | RO | 电池271放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CC | 972 | RO | 电池272放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CD | 973 | RO | 电池273放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CE | 974 | RO | 电池274放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03CF | 975 | RO | 电池275放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D0 | 976 | RO | 电池276放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D1 | 977 | RO | 电池277放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D2 | 978 | RO | 电池278放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D3 | 979 | RO | 电池279放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D4 | 980 | RO | 电池280放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D5 | 981 | RO | 电池281放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D6 | 982 | RO | 电池282放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D7 | 983 | RO | 电池283放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D8 | 984 | RO | 电池284放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03D9 | 985 | RO | 电池285放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DA | 986 | RO | 电池286放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DB | 987 | RO | 电池287放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DC | 988 | RO | 电池288放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DD | 989 | RO | 电池289放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DE | 990 | RO | 电池290放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03DF | 991 | RO | 电池291放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E0 | 992 | RO | 电池292放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E1 | 993 | RO | 电池293放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E2 | 994 | RO | 电池294放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E3 | 995 | RO | 电池295放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E4 | 996 | RO | 电池296放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E5 | 997 | RO | 电池297放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E6 | 998 | RO | 电池298放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E7 | 999 | RO | 电池299放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E8 | 1000 | RO | 电池300放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03E9 | 1001 | RO | 电池301放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03EA | 1002 | RO | 电池302放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03EB | 1003 | RO | 电池303放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03EC | 1004 | RO | 电池304放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03ED | 1005 | RO | 电池305放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03EE | 1006 | RO | 电池306放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03EF | 1007 | RO | 电池307放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F0 | 1008 | RO | 电池308放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F1 | 1009 | RO | 电池309放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F2 | 1010 | RO | 电池310放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F3 | 1011 | RO | 电池311放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F4 | 1012 | RO | 电池312放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F5 | 1013 | RO | 电池313放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F6 | 1014 | RO | 电池314放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F7 | 1015 | RO | 电池315放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F8 | 1016 | RO | 电池316放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03F9 | 1017 | RO | 电池317放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FA | 1018 | RO | 电池318放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FB | 1019 | RO | 电池319放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FC | 1020 | RO | 电池320放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FD | 1021 | RO | 电池321放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FE | 1022 | RO | 电池322放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 03FF | 1023 | RO | 电池323放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0400 | 1024 | RO | 电池324放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0401 | 1025 | RO | 电池325放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0402 | 1026 | RO | 电池326放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0403 | 1027 | RO | 电池327放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0404 | 1028 | RO | 电池328放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0405 | 1029 | RO | 电池329放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0406 | 1030 | RO | 电池330放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0407 | 1031 | RO | 电池331放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0408 | 1032 | RO | 电池332放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0409 | 1033 | RO | 电池333放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040A | 1034 | RO | 电池334放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040B | 1035 | RO | 电池335放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040C | 1036 | RO | 电池336放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040D | 1037 | RO | 电池337放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040E | 1038 | RO | 电池338放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 040F | 1039 | RO | 电池339放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0410 | 1040 | RO | 电池340放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0411 | 1041 | RO | 电池341放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0412 | 1042 | RO | 电池342放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0413 | 1043 | RO | 电池343放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0414 | 1044 | RO | 电池344放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0415 | 1045 | RO | 电池345放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0416 | 1046 | RO | 电池346放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0417 | 1047 | RO | 电池347放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0418 | 1048 | RO | 电池348放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0419 | 1049 | RO | 电池349放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041A | 1050 | RO | 电池350放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041B | 1051 | RO | 电池351放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041C | 1052 | RO | 电池352放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041D | 1053 | RO | 电池353放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041E | 1054 | RO | 电池354放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 041F | 1055 | RO | 电池355放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0420 | 1056 | RO | 电池356放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0421 | 1057 | RO | 电池357放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0422 | 1058 | RO | 电池358放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0423 | 1059 | RO | 电池359放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
| 0424 | 1060 | RO | 电池360放电均衡状态 |  |  |  |  | 0--不均衡，1--均衡
单体数据 (每簇Modbus地址独立,从2开始,输入寄存器,与簇数据Modbus地址相同,功能码相同,寄存器地址不同） | 00C9 | 201 | RO | 电池001电压 | FLOAT |  |  | V | 单体电压
| 00CB | 203 | RO | 电池002电压 | FLOAT |  |  | V
| 00CD | 205 | RO | 电池003电压 | FLOAT |  |  | V
| 00CF | 207 | RO | 电池004电压 | FLOAT |  |  | V
| 00D1 | 209 | RO | 电池005电压 | FLOAT |  |  | V
| 00D3 | 211 | RO | 电池006电压 | FLOAT |  |  | V
| 00D5 | 213 | RO | 电池007电压 | FLOAT |  |  | V
| 00D7 | 215 | RO | 电池008电压 | FLOAT |  |  | V
| 00D9 | 217 | RO | 电池009电压 | FLOAT |  |  | V
| 00DB | 219 | RO | 电池010电压 | FLOAT |  |  | V
| 00DD | 221 | RO | 电池011电压 | FLOAT |  |  | V
| 00DF | 223 | RO | 电池012电压 | FLOAT |  |  | V
| 00E1 | 225 | RO | 电池013电压 | FLOAT |  |  | V
| 00E3 | 227 | RO | 电池014电压 | FLOAT |  |  | V
| 00E5 | 229 | RO | 电池015电压 | FLOAT |  |  | V
| 00E7 | 231 | RO | 电池016电压 | FLOAT |  |  | V
| 00E9 | 233 | RO | 电池017电压 | FLOAT |  |  | V
| 00EB | 235 | RO | 电池018电压 | FLOAT |  |  | V
| 00ED | 237 | RO | 电池019电压 | FLOAT |  |  | V
| 00EF | 239 | RO | 电池020电压 | FLOAT |  |  | V
| 00F1 | 241 | RO | 电池021电压 | FLOAT |  |  | V
| 00F3 | 243 | RO | 电池022电压 | FLOAT |  |  | V
| 00F5 | 245 | RO | 电池023电压 | FLOAT |  |  | V
| 00F7 | 247 | RO | 电池024电压 | FLOAT |  |  | V
| 00F9 | 249 | RO | 电池025电压 | FLOAT |  |  | V
| 00FB | 251 | RO | 电池026电压 | FLOAT |  |  | V
| 00FD | 253 | RO | 电池027电压 | FLOAT |  |  | V
| 00FF | 255 | RO | 电池028电压 | FLOAT |  |  | V
| 0101 | 257 | RO | 电池029电压 | FLOAT |  |  | V
| 0103 | 259 | RO | 电池030电压 | FLOAT |  |  | V
| 0105 | 261 | RO | 电池031电压 | FLOAT |  |  | V
| 0107 | 263 | RO | 电池032电压 | FLOAT |  |  | V
| 0109 | 265 | RO | 电池033电压 | FLOAT |  |  | V
| 010B | 267 | RO | 电池034电压 | FLOAT |  |  | V
| 010D | 269 | RO | 电池035电压 | FLOAT |  |  | V
| 010F | 271 | RO | 电池036电压 | FLOAT |  |  | V
| 0111 | 273 | RO | 电池037电压 | FLOAT |  |  | V
| 0113 | 275 | RO | 电池038电压 | FLOAT |  |  | V
| 0115 | 277 | RO | 电池039电压 | FLOAT |  |  | V
| 0117 | 279 | RO | 电池040电压 | FLOAT |  |  | V
| 0119 | 281 | RO | 电池041电压 | FLOAT |  |  | V
| 011B | 283 | RO | 电池042电压 | FLOAT |  |  | V
| 011D | 285 | RO | 电池043电压 | FLOAT |  |  | V
| 011F | 287 | RO | 电池044电压 | FLOAT |  |  | V
| 0121 | 289 | RO | 电池045电压 | FLOAT |  |  | V
| 0123 | 291 | RO | 电池046电压 | FLOAT |  |  | V
| 0125 | 293 | RO | 电池047电压 | FLOAT |  |  | V
| 0127 | 295 | RO | 电池048电压 | FLOAT |  |  | V
| 0129 | 297 | RO | 电池049电压 | FLOAT |  |  | V
| 012B | 299 | RO | 电池050电压 | FLOAT |  |  | V
| 012D | 301 | RO | 电池051电压 | FLOAT |  |  | V
| 012F | 303 | RO | 电池052电压 | FLOAT |  |  | V
| 0131 | 305 | RO | 电池053电压 | FLOAT |  |  | V
| 0133 | 307 | RO | 电池054电压 | FLOAT |  |  | V
| 0135 | 309 | RO | 电池055电压 | FLOAT |  |  | V
| 0137 | 311 | RO | 电池056电压 | FLOAT |  |  | V
| 0139 | 313 | RO | 电池057电压 | FLOAT |  |  | V
| 013B | 315 | RO | 电池058电压 | FLOAT |  |  | V
| 013D | 317 | RO | 电池059电压 | FLOAT |  |  | V
| 013F | 319 | RO | 电池060电压 | FLOAT |  |  | V
| 0141 | 321 | RO | 电池061电压 | FLOAT |  |  | V
| 0143 | 323 | RO | 电池062电压 | FLOAT |  |  | V
| 0145 | 325 | RO | 电池063电压 | FLOAT |  |  | V
| 0147 | 327 | RO | 电池064电压 | FLOAT |  |  | V
| 0149 | 329 | RO | 电池065电压 | FLOAT |  |  | V
| 014B | 331 | RO | 电池066电压 | FLOAT |  |  | V
| 014D | 333 | RO | 电池067电压 | FLOAT |  |  | V
| 014F | 335 | RO | 电池068电压 | FLOAT |  |  | V
| 0151 | 337 | RO | 电池069电压 | FLOAT |  |  | V
| 0153 | 339 | RO | 电池070电压 | FLOAT |  |  | V
| 0155 | 341 | RO | 电池071电压 | FLOAT |  |  | V
| 0157 | 343 | RO | 电池072电压 | FLOAT |  |  | V
| 0159 | 345 | RO | 电池073电压 | FLOAT |  |  | V
| 015B | 347 | RO | 电池074电压 | FLOAT |  |  | V
| 015D | 349 | RO | 电池075电压 | FLOAT |  |  | V
| 015F | 351 | RO | 电池076电压 | FLOAT |  |  | V
| 0161 | 353 | RO | 电池077电压 | FLOAT |  |  | V
| 0163 | 355 | RO | 电池078电压 | FLOAT |  |  | V
| 0165 | 357 | RO | 电池079电压 | FLOAT |  |  | V
| 0167 | 359 | RO | 电池080电压 | FLOAT |  |  | V
| 0169 | 361 | RO | 电池081电压 | FLOAT |  |  | V
| 016B | 363 | RO | 电池082电压 | FLOAT |  |  | V
| 016D | 365 | RO | 电池083电压 | FLOAT |  |  | V
| 016F | 367 | RO | 电池084电压 | FLOAT |  |  | V
| 0171 | 369 | RO | 电池085电压 | FLOAT |  |  | V
| 0173 | 371 | RO | 电池086电压 | FLOAT |  |  | V
| 0175 | 373 | RO | 电池087电压 | FLOAT |  |  | V
| 0177 | 375 | RO | 电池088电压 | FLOAT |  |  | V
| 0179 | 377 | RO | 电池089电压 | FLOAT |  |  | V
| 017B | 379 | RO | 电池090电压 | FLOAT |  |  | V
| 017D | 381 | RO | 电池091电压 | FLOAT |  |  | V
| 017F | 383 | RO | 电池092电压 | FLOAT |  |  | V
| 0181 | 385 | RO | 电池093电压 | FLOAT |  |  | V
| 0183 | 387 | RO | 电池094电压 | FLOAT |  |  | V
| 0185 | 389 | RO | 电池095电压 | FLOAT |  |  | V
| 0187 | 391 | RO | 电池096电压 | FLOAT |  |  | V
| 0189 | 393 | RO | 电池097电压 | FLOAT |  |  | V
| 018B | 395 | RO | 电池098电压 | FLOAT |  |  | V
| 018D | 397 | RO | 电池099电压 | FLOAT |  |  | V
| 018F | 399 | RO | 电池100电压 | FLOAT |  |  | V
| 0191 | 401 | RO | 电池101电压 | FLOAT |  |  | V
| 0193 | 403 | RO | 电池102电压 | FLOAT |  |  | V
| 0195 | 405 | RO | 电池103电压 | FLOAT |  |  | V
| 0197 | 407 | RO | 电池104电压 | FLOAT |  |  | V
| 0199 | 409 | RO | 电池105电压 | FLOAT |  |  | V
| 019B | 411 | RO | 电池106电压 | FLOAT |  |  | V
| 019D | 413 | RO | 电池107电压 | FLOAT |  |  | V
| 019F | 415 | RO | 电池108电压 | FLOAT |  |  | V
| 01A1 | 417 | RO | 电池109电压 | FLOAT |  |  | V
| 01A3 | 419 | RO | 电池110电压 | FLOAT |  |  | V
| 01A5 | 421 | RO | 电池111电压 | FLOAT |  |  | V
| 01A7 | 423 | RO | 电池112电压 | FLOAT |  |  | V
| 01A9 | 425 | RO | 电池113电压 | FLOAT |  |  | V
| 01AB | 427 | RO | 电池114电压 | FLOAT |  |  | V
| 01AD | 429 | RO | 电池115电压 | FLOAT |  |  | V
| 01AF | 431 | RO | 电池116电压 | FLOAT |  |  | V
| 01B1 | 433 | RO | 电池117电压 | FLOAT |  |  | V
| 01B3 | 435 | RO | 电池118电压 | FLOAT |  |  | V
| 01B5 | 437 | RO | 电池119电压 | FLOAT |  |  | V
| 01B7 | 439 | RO | 电池120电压 | FLOAT |  |  | V
| 01B9 | 441 | RO | 电池121电压 | FLOAT |  |  | V
| 01BB | 443 | RO | 电池122电压 | FLOAT |  |  | V
| 01BD | 445 | RO | 电池123电压 | FLOAT |  |  | V
| 01BF | 447 | RO | 电池124电压 | FLOAT |  |  | V
| 01C1 | 449 | RO | 电池125电压 | FLOAT |  |  | V
| 01C3 | 451 | RO | 电池126电压 | FLOAT |  |  | V
| 01C5 | 453 | RO | 电池127电压 | FLOAT |  |  | V
| 01C7 | 455 | RO | 电池128电压 | FLOAT |  |  | V
| 01C9 | 457 | RO | 电池129电压 | FLOAT |  |  | V
| 01CB | 459 | RO | 电池130电压 | FLOAT |  |  | V
| 01CD | 461 | RO | 电池131电压 | FLOAT |  |  | V
| 01CF | 463 | RO | 电池132电压 | FLOAT |  |  | V
| 01D1 | 465 | RO | 电池133电压 | FLOAT |  |  | V
| 01D3 | 467 | RO | 电池134电压 | FLOAT |  |  | V
| 01D5 | 469 | RO | 电池135电压 | FLOAT |  |  | V
| 01D7 | 471 | RO | 电池136电压 | FLOAT |  |  | V
| 01D9 | 473 | RO | 电池137电压 | FLOAT |  |  | V
| 01DB | 475 | RO | 电池138电压 | FLOAT |  |  | V
| 01DD | 477 | RO | 电池139电压 | FLOAT |  |  | V
| 01DF | 479 | RO | 电池140电压 | FLOAT |  |  | V
| 01E1 | 481 | RO | 电池141电压 | FLOAT |  |  | V
| 01E3 | 483 | RO | 电池142电压 | FLOAT |  |  | V
| 01E5 | 485 | RO | 电池143电压 | FLOAT |  |  | V
| 01E7 | 487 | RO | 电池144电压 | FLOAT |  |  | V
| 01E9 | 489 | RO | 电池145电压 | FLOAT |  |  | V
| 01EB | 491 | RO | 电池146电压 | FLOAT |  |  | V
| 01ED | 493 | RO | 电池147电压 | FLOAT |  |  | V
| 01EF | 495 | RO | 电池148电压 | FLOAT |  |  | V
| 01F1 | 497 | RO | 电池149电压 | FLOAT |  |  | V
| 01F3 | 499 | RO | 电池150电压 | FLOAT |  |  | V
| 01F5 | 501 | RO | 电池151电压 | FLOAT |  |  | V
| 01F7 | 503 | RO | 电池152电压 | FLOAT |  |  | V
| 01F9 | 505 | RO | 电池153电压 | FLOAT |  |  | V
| 01FB | 507 | RO | 电池154电压 | FLOAT |  |  | V
| 01FD | 509 | RO | 电池155电压 | FLOAT |  |  | V
| 01FF | 511 | RO | 电池156电压 | FLOAT |  |  | V
| 0201 | 513 | RO | 电池157电压 | FLOAT |  |  | V
| 0203 | 515 | RO | 电池158电压 | FLOAT |  |  | V
| 0205 | 517 | RO | 电池159电压 | FLOAT |  |  | V
| 0207 | 519 | RO | 电池160电压 | FLOAT |  |  | V
| 0209 | 521 | RO | 电池161电压 | FLOAT |  |  | V
| 020B | 523 | RO | 电池162电压 | FLOAT |  |  | V
| 020D | 525 | RO | 电池163电压 | FLOAT |  |  | V
| 020F | 527 | RO | 电池164电压 | FLOAT |  |  | V
| 0211 | 529 | RO | 电池165电压 | FLOAT |  |  | V
| 0213 | 531 | RO | 电池166电压 | FLOAT |  |  | V
| 0215 | 533 | RO | 电池167电压 | FLOAT |  |  | V
| 0217 | 535 | RO | 电池168电压 | FLOAT |  |  | V
| 0219 | 537 | RO | 电池169电压 | FLOAT |  |  | V
| 021B | 539 | RO | 电池170电压 | FLOAT |  |  | V
| 021D | 541 | RO | 电池171电压 | FLOAT |  |  | V
| 021F | 543 | RO | 电池172电压 | FLOAT |  |  | V
| 0221 | 545 | RO | 电池173电压 | FLOAT |  |  | V
| 0223 | 547 | RO | 电池174电压 | FLOAT |  |  | V
| 0225 | 549 | RO | 电池175电压 | FLOAT |  |  | V
| 0227 | 551 | RO | 电池176电压 | FLOAT |  |  | V
| 0229 | 553 | RO | 电池177电压 | FLOAT |  |  | V
| 022B | 555 | RO | 电池178电压 | FLOAT |  |  | V
| 022D | 557 | RO | 电池179电压 | FLOAT |  |  | V
| 022F | 559 | RO | 电池180电压 | FLOAT |  |  | V
| 0231 | 561 | RO | 电池181电压 | FLOAT |  |  | V
| 0233 | 563 | RO | 电池182电压 | FLOAT |  |  | V
| 0235 | 565 | RO | 电池183电压 | FLOAT |  |  | V
| 0237 | 567 | RO | 电池184电压 | FLOAT |  |  | V
| 0239 | 569 | RO | 电池185电压 | FLOAT |  |  | V
| 023B | 571 | RO | 电池186电压 | FLOAT |  |  | V
| 023D | 573 | RO | 电池187电压 | FLOAT |  |  | V
| 023F | 575 | RO | 电池188电压 | FLOAT |  |  | V
| 0241 | 577 | RO | 电池189电压 | FLOAT |  |  | V
| 0243 | 579 | RO | 电池190电压 | FLOAT |  |  | V
| 0245 | 581 | RO | 电池191电压 | FLOAT |  |  | V
| 0247 | 583 | RO | 电池192电压 | FLOAT |  |  | V
| 0249 | 585 | RO | 电池193电压 | FLOAT |  |  | V
| 024B | 587 | RO | 电池194电压 | FLOAT |  |  | V
| 024D | 589 | RO | 电池195电压 | FLOAT |  |  | V
| 024F | 591 | RO | 电池196电压 | FLOAT |  |  | V
| 0251 | 593 | RO | 电池197电压 | FLOAT |  |  | V
| 0253 | 595 | RO | 电池198电压 | FLOAT |  |  | V
| 0255 | 597 | RO | 电池199电压 | FLOAT |  |  | V
| 0257 | 599 | RO | 电池200电压 | FLOAT |  |  | V
| 0259 | 601 | RO | 电池201电压 | FLOAT |  |  | V
| 025B | 603 | RO | 电池202电压 | FLOAT |  |  | V
| 025D | 605 | RO | 电池203电压 | FLOAT |  |  | V
| 025F | 607 | RO | 电池204电压 | FLOAT |  |  | V
| 0261 | 609 | RO | 电池205电压 | FLOAT |  |  | V
| 0263 | 611 | RO | 电池206电压 | FLOAT |  |  | V
| 0265 | 613 | RO | 电池207电压 | FLOAT |  |  | V
| 0267 | 615 | RO | 电池208电压 | FLOAT |  |  | V
| 0269 | 617 | RO | 电池209电压 | FLOAT |  |  | V
| 026B | 619 | RO | 电池210电压 | FLOAT |  |  | V
| 026D | 621 | RO | 电池211电压 | FLOAT |  |  | V
| 026F | 623 | RO | 电池212电压 | FLOAT |  |  | V
| 0271 | 625 | RO | 电池213电压 | FLOAT |  |  | V
| 0273 | 627 | RO | 电池214电压 | FLOAT |  |  | V
| 0275 | 629 | RO | 电池215电压 | FLOAT |  |  | V
| 0277 | 631 | RO | 电池216电压 | FLOAT |  |  | V
| 0279 | 633 | RO | 电池217电压 | FLOAT |  |  | V
| 027B | 635 | RO | 电池218电压 | FLOAT |  |  | V
| 027D | 637 | RO | 电池219电压 | FLOAT |  |  | V
| 027F | 639 | RO | 电池220电压 | FLOAT |  |  | V
| 0281 | 641 | RO | 电池221电压 | FLOAT |  |  | V
| 0283 | 643 | RO | 电池222电压 | FLOAT |  |  | V
| 0285 | 645 | RO | 电池223电压 | FLOAT |  |  | V
| 0287 | 647 | RO | 电池224电压 | FLOAT |  |  | V
| 0289 | 649 | RO | 电池225电压 | FLOAT |  |  | V
| 028B | 651 | RO | 电池226电压 | FLOAT |  |  | V
| 028D | 653 | RO | 电池227电压 | FLOAT |  |  | V
| 028F | 655 | RO | 电池228电压 | FLOAT |  |  | V
| 0291 | 657 | RO | 电池229电压 | FLOAT |  |  | V
| 0293 | 659 | RO | 电池230电压 | FLOAT |  |  | V
| 0295 | 661 | RO | 电池231电压 | FLOAT |  |  | V
| 0297 | 663 | RO | 电池232电压 | FLOAT |  |  | V
| 0299 | 665 | RO | 电池233电压 | FLOAT |  |  | V
| 029B | 667 | RO | 电池234电压 | FLOAT |  |  | V
| 029D | 669 | RO | 电池235电压 | FLOAT |  |  | V
| 029F | 671 | RO | 电池236电压 | FLOAT |  |  | V
| 02A1 | 673 | RO | 电池237电压 | FLOAT |  |  | V
| 02A3 | 675 | RO | 电池238电压 | FLOAT |  |  | V
| 02A5 | 677 | RO | 电池239电压 | FLOAT |  |  | V
| 02A7 | 679 | RO | 电池240电压 | FLOAT |  |  | V
| 02A9 | 681 | RO | 电池241电压 | FLOAT |  |  | V
| 02AB | 683 | RO | 电池242电压 | FLOAT |  |  | V
| 02AD | 685 | RO | 电池243电压 | FLOAT |  |  | V
| 02AF | 687 | RO | 电池244电压 | FLOAT |  |  | V
| 02B1 | 689 | RO | 电池245电压 | FLOAT |  |  | V
| 02B3 | 691 | RO | 电池246电压 | FLOAT |  |  | V
| 02B5 | 693 | RO | 电池247电压 | FLOAT |  |  | V
| 02B7 | 695 | RO | 电池248电压 | FLOAT |  |  | V
| 02B9 | 697 | RO | 电池249电压 | FLOAT |  |  | V
| 02BB | 699 | RO | 电池250电压 | FLOAT |  |  | V
| 02BD | 701 | RO | 电池251电压 | FLOAT |  |  | V
| 02BF | 703 | RO | 电池252电压 | FLOAT |  |  | V
| 02C1 | 705 | RO | 电池253电压 | FLOAT |  |  | V
| 02C3 | 707 | RO | 电池254电压 | FLOAT |  |  | V
| 02C5 | 709 | RO | 电池255电压 | FLOAT |  |  | V
| 02C7 | 711 | RO | 电池256电压 | FLOAT |  |  | V
| 02C9 | 713 | RO | 电池257电压 | FLOAT |  |  | V
| 02CB | 715 | RO | 电池258电压 | FLOAT |  |  | V
| 02CD | 717 | RO | 电池259电压 | FLOAT |  |  | V
| 02CF | 719 | RO | 电池260电压 | FLOAT |  |  | V
| 02D1 | 721 | RO | 电池261电压 | FLOAT |  |  | V
| 02D3 | 723 | RO | 电池262电压 | FLOAT |  |  | V
| 02D5 | 725 | RO | 电池263电压 | FLOAT |  |  | V
| 02D7 | 727 | RO | 电池264电压 | FLOAT |  |  | V
| 02D9 | 729 | RO | 电池265电压 | FLOAT |  |  | V
| 02DB | 731 | RO | 电池266电压 | FLOAT |  |  | V
| 02DD | 733 | RO | 电池267电压 | FLOAT |  |  | V
| 02DF | 735 | RO | 电池268电压 | FLOAT |  |  | V
| 02E1 | 737 | RO | 电池269电压 | FLOAT |  |  | V
| 02E3 | 739 | RO | 电池270电压 | FLOAT |  |  | V
| 02E5 | 741 | RO | 电池271电压 | FLOAT |  |  | V
| 02E7 | 743 | RO | 电池272电压 | FLOAT |  |  | V
| 02E9 | 745 | RO | 电池273电压 | FLOAT |  |  | V
| 02EB | 747 | RO | 电池274电压 | FLOAT |  |  | V
| 02ED | 749 | RO | 电池275电压 | FLOAT |  |  | V
| 02EF | 751 | RO | 电池276电压 | FLOAT |  |  | V
| 02F1 | 753 | RO | 电池277电压 | FLOAT |  |  | V
| 02F3 | 755 | RO | 电池278电压 | FLOAT |  |  | V
| 02F5 | 757 | RO | 电池279电压 | FLOAT |  |  | V
| 02F7 | 759 | RO | 电池280电压 | FLOAT |  |  | V
| 02F9 | 761 | RO | 电池281电压 | FLOAT |  |  | V
| 02FB | 763 | RO | 电池282电压 | FLOAT |  |  | V
| 02FD | 765 | RO | 电池283电压 | FLOAT |  |  | V
| 02FF | 767 | RO | 电池284电压 | FLOAT |  |  | V
| 0301 | 769 | RO | 电池285电压 | FLOAT |  |  | V
| 0303 | 771 | RO | 电池286电压 | FLOAT |  |  | V
| 0305 | 773 | RO | 电池287电压 | FLOAT |  |  | V
| 0307 | 775 | RO | 电池288电压 | FLOAT |  |  | V
| 0309 | 777 | RO | 电池289电压 | FLOAT |  |  | V
| 030B | 779 | RO | 电池290电压 | FLOAT |  |  | V
| 030D | 781 | RO | 电池291电压 | FLOAT |  |  | V
| 030F | 783 | RO | 电池292电压 | FLOAT |  |  | V
| 0311 | 785 | RO | 电池293电压 | FLOAT |  |  | V
| 0313 | 787 | RO | 电池294电压 | FLOAT |  |  | V
| 0315 | 789 | RO | 电池295电压 | FLOAT |  |  | V
| 0317 | 791 | RO | 电池296电压 | FLOAT |  |  | V
| 0319 | 793 | RO | 电池297电压 | FLOAT |  |  | V
| 031B | 795 | RO | 电池298电压 | FLOAT |  |  | V
| 031D | 797 | RO | 电池299电压 | FLOAT |  |  | V
| 031F | 799 | RO | 电池300电压 | FLOAT |  |  | V
| 0321 | 801 | RO | 电池301电压 | FLOAT |  |  | V
| 0323 | 803 | RO | 电池302电压 | FLOAT |  |  | V
| 0325 | 805 | RO | 电池303电压 | FLOAT |  |  | V
| 0327 | 807 | RO | 电池304电压 | FLOAT |  |  | V
| 0329 | 809 | RO | 电池305电压 | FLOAT |  |  | V
| 032B | 811 | RO | 电池306电压 | FLOAT |  |  | V
| 032D | 813 | RO | 电池307电压 | FLOAT |  |  | V
| 032F | 815 | RO | 电池308电压 | FLOAT |  |  | V
| 0331 | 817 | RO | 电池309电压 | FLOAT |  |  | V
| 0333 | 819 | RO | 电池310电压 | FLOAT |  |  | V
| 0335 | 821 | RO | 电池311电压 | FLOAT |  |  | V
| 0337 | 823 | RO | 电池312电压 | FLOAT |  |  | V
| 0339 | 825 | RO | 电池313电压 | FLOAT |  |  | V
| 033B | 827 | RO | 电池314电压 | FLOAT |  |  | V
| 033D | 829 | RO | 电池315电压 | FLOAT |  |  | V
| 033F | 831 | RO | 电池316电压 | FLOAT |  |  | V
| 0341 | 833 | RO | 电池317电压 | FLOAT |  |  | V
| 0343 | 835 | RO | 电池318电压 | FLOAT |  |  | V
| 0345 | 837 | RO | 电池319电压 | FLOAT |  |  | V
| 0347 | 839 | RO | 电池320电压 | FLOAT |  |  | V
| 0349 | 841 | RO | 电池321电压 | FLOAT |  |  | V
| 034B | 843 | RO | 电池322电压 | FLOAT |  |  | V
| 034D | 845 | RO | 电池323电压 | FLOAT |  |  | V
| 034F | 847 | RO | 电池324电压 | FLOAT |  |  | V
| 0351 | 849 | RO | 电池325电压 | FLOAT |  |  | V
| 0353 | 851 | RO | 电池326电压 | FLOAT |  |  | V
| 0355 | 853 | RO | 电池327电压 | FLOAT |  |  | V
| 0357 | 855 | RO | 电池328电压 | FLOAT |  |  | V
| 0359 | 857 | RO | 电池329电压 | FLOAT |  |  | V
| 035B | 859 | RO | 电池330电压 | FLOAT |  |  | V
| 035D | 861 | RO | 电池331电压 | FLOAT |  |  | V
| 035F | 863 | RO | 电池332电压 | FLOAT |  |  | V
| 0361 | 865 | RO | 电池333电压 | FLOAT |  |  | V
| 0363 | 867 | RO | 电池334电压 | FLOAT |  |  | V
| 0365 | 869 | RO | 电池335电压 | FLOAT |  |  | V
| 0367 | 871 | RO | 电池336电压 | FLOAT |  |  | V
| 0369 | 873 | RO | 电池337电压 | FLOAT |  |  | V
| 036B | 875 | RO | 电池338电压 | FLOAT |  |  | V
| 036D | 877 | RO | 电池339电压 | FLOAT |  |  | V
| 036F | 879 | RO | 电池340电压 | FLOAT |  |  | V
| 0371 | 881 | RO | 电池341电压 | FLOAT |  |  | V
| 0373 | 883 | RO | 电池342电压 | FLOAT |  |  | V
| 0375 | 885 | RO | 电池343电压 | FLOAT |  |  | V
| 0377 | 887 | RO | 电池344电压 | FLOAT |  |  | V
| 0379 | 889 | RO | 电池345电压 | FLOAT |  |  | V
| 037B | 891 | RO | 电池346电压 | FLOAT |  |  | V
| 037D | 893 | RO | 电池347电压 | FLOAT |  |  | V
| 037F | 895 | RO | 电池348电压 | FLOAT |  |  | V
| 0381 | 897 | RO | 电池349电压 | FLOAT |  |  | V
| 0383 | 899 | RO | 电池350电压 | FLOAT |  |  | V
| 0385 | 901 | RO | 电池351电压 | FLOAT |  |  | V
| 0387 | 903 | RO | 电池352电压 | FLOAT |  |  | V
| 0389 | 905 | RO | 电池353电压 | FLOAT |  |  | V
| 038B | 907 | RO | 电池354电压 | FLOAT |  |  | V
| 038D | 909 | RO | 电池355电压 | FLOAT |  |  | V
| 038F | 911 | RO | 电池356电压 | FLOAT |  |  | V
| 0391 | 913 | RO | 电池357电压 | FLOAT |  |  | V
| 0393 | 915 | RO | 电池358电压 | FLOAT |  |  | V
| 0395 | 917 | RO | 电池359电压 | FLOAT |  |  | V
| 0397 | 919 | RO | 电池360电压 | FLOAT |  |  | V
| 0579 | 1401 | RO | 电池001温度 | FLOAT |  |  | ℃ | 单体温度 |  |  | 1-360
| 057B | 1403 | RO | 电池002温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 057D | 1405 | RO | 电池003温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 057F | 1407 | RO | 电池004温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0581 | 1409 | RO | 电池005温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0583 | 1411 | RO | 电池006温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0585 | 1413 | RO | 电池007温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0587 | 1415 | RO | 电池008温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0589 | 1417 | RO | 电池009温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 058B | 1419 | RO | 电池010温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 058D | 1421 | RO | 电池011温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 058F | 1423 | RO | 电池012温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0591 | 1425 | RO | 电池013温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0593 | 1427 | RO | 电池014温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0595 | 1429 | RO | 电池015温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0597 | 1431 | RO | 电池016温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0599 | 1433 | RO | 电池017温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 059B | 1435 | RO | 电池018温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 059D | 1437 | RO | 电池019温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 059F | 1439 | RO | 电池020温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05A1 | 1441 | RO | 电池021温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05A3 | 1443 | RO | 电池022温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05A5 | 1445 | RO | 电池023温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05A7 | 1447 | RO | 电池024温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05A9 | 1449 | RO | 电池025温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05AB | 1451 | RO | 电池026温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05AD | 1453 | RO | 电池027温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05AF | 1455 | RO | 电池028温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05B1 | 1457 | RO | 电池029温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05B3 | 1459 | RO | 电池030温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05B5 | 1461 | RO | 电池031温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05B7 | 1463 | RO | 电池032温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05B9 | 1465 | RO | 电池033温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05BB | 1467 | RO | 电池034温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05BD | 1469 | RO | 电池035温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05BF | 1471 | RO | 电池036温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05C1 | 1473 | RO | 电池037温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05C3 | 1475 | RO | 电池038温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05C5 | 1477 | RO | 电池039温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05C7 | 1479 | RO | 电池040温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05C9 | 1481 | RO | 电池041温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05CB | 1483 | RO | 电池042温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05CD | 1485 | RO | 电池043温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05CF | 1487 | RO | 电池044温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05D1 | 1489 | RO | 电池045温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05D3 | 1491 | RO | 电池046温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05D5 | 1493 | RO | 电池047温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05D7 | 1495 | RO | 电池048温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05D9 | 1497 | RO | 电池049温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05DB | 1499 | RO | 电池050温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05DD | 1501 | RO | 电池051温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05DF | 1503 | RO | 电池052温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05E1 | 1505 | RO | 电池053温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05E3 | 1507 | RO | 电池054温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05E5 | 1509 | RO | 电池055温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05E7 | 1511 | RO | 电池056温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05E9 | 1513 | RO | 电池057温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05EB | 1515 | RO | 电池058温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05ED | 1517 | RO | 电池059温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05EF | 1519 | RO | 电池060温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05F1 | 1521 | RO | 电池061温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05F3 | 1523 | RO | 电池062温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05F5 | 1525 | RO | 电池063温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05F7 | 1527 | RO | 电池064温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05F9 | 1529 | RO | 电池065温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05FB | 1531 | RO | 电池066温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05FD | 1533 | RO | 电池067温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 05FF | 1535 | RO | 电池068温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0601 | 1537 | RO | 电池069温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0603 | 1539 | RO | 电池070温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0605 | 1541 | RO | 电池071温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0607 | 1543 | RO | 电池072温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0609 | 1545 | RO | 电池073温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 060B | 1547 | RO | 电池074温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 060D | 1549 | RO | 电池075温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 060F | 1551 | RO | 电池076温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0611 | 1553 | RO | 电池077温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0613 | 1555 | RO | 电池078温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0615 | 1557 | RO | 电池079温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0617 | 1559 | RO | 电池080温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0619 | 1561 | RO | 电池081温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 061B | 1563 | RO | 电池082温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 061D | 1565 | RO | 电池083温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 061F | 1567 | RO | 电池084温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0621 | 1569 | RO | 电池085温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0623 | 1571 | RO | 电池086温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0625 | 1573 | RO | 电池087温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0627 | 1575 | RO | 电池088温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0629 | 1577 | RO | 电池089温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 062B | 1579 | RO | 电池090温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 062D | 1581 | RO | 电池091温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 062F | 1583 | RO | 电池092温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0631 | 1585 | RO | 电池093温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0633 | 1587 | RO | 电池094温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0635 | 1589 | RO | 电池095温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0637 | 1591 | RO | 电池096温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0639 | 1593 | RO | 电池097温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 063B | 1595 | RO | 电池098温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 063D | 1597 | RO | 电池099温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 063F | 1599 | RO | 电池100温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0641 | 1601 | RO | 电池101温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0643 | 1603 | RO | 电池102温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0645 | 1605 | RO | 电池103温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0647 | 1607 | RO | 电池104温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0649 | 1609 | RO | 电池105温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 064B | 1611 | RO | 电池106温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 064D | 1613 | RO | 电池107温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 064F | 1615 | RO | 电池108温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0651 | 1617 | RO | 电池109温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0653 | 1619 | RO | 电池110温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0655 | 1621 | RO | 电池111温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0657 | 1623 | RO | 电池112温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0659 | 1625 | RO | 电池113温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 065B | 1627 | RO | 电池114温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 065D | 1629 | RO | 电池115温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 065F | 1631 | RO | 电池116温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0661 | 1633 | RO | 电池117温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0663 | 1635 | RO | 电池118温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0665 | 1637 | RO | 电池119温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0667 | 1639 | RO | 电池120温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0669 | 1641 | RO | 电池121温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 066B | 1643 | RO | 电池122温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 066D | 1645 | RO | 电池123温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 066F | 1647 | RO | 电池124温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0671 | 1649 | RO | 电池125温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0673 | 1651 | RO | 电池126温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0675 | 1653 | RO | 电池127温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0677 | 1655 | RO | 电池128温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0679 | 1657 | RO | 电池129温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 067B | 1659 | RO | 电池130温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 067D | 1661 | RO | 电池131温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 067F | 1663 | RO | 电池132温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0681 | 1665 | RO | 电池133温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0683 | 1667 | RO | 电池134温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0685 | 1669 | RO | 电池135温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0687 | 1671 | RO | 电池136温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0689 | 1673 | RO | 电池137温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 068B | 1675 | RO | 电池138温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 068D | 1677 | RO | 电池139温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 068F | 1679 | RO | 电池140温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0691 | 1681 | RO | 电池141温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0693 | 1683 | RO | 电池142温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0695 | 1685 | RO | 电池143温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0697 | 1687 | RO | 电池144温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0699 | 1689 | RO | 电池145温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 069B | 1691 | RO | 电池146温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 069D | 1693 | RO | 电池147温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 069F | 1695 | RO | 电池148温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06A1 | 1697 | RO | 电池149温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06A3 | 1699 | RO | 电池150温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06A5 | 1701 | RO | 电池151温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06A7 | 1703 | RO | 电池152温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06A9 | 1705 | RO | 电池153温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06AB | 1707 | RO | 电池154温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06AD | 1709 | RO | 电池155温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06AF | 1711 | RO | 电池156温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06B1 | 1713 | RO | 电池157温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06B3 | 1715 | RO | 电池158温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06B5 | 1717 | RO | 电池159温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06B7 | 1719 | RO | 电池160温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06B9 | 1721 | RO | 电池161温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06BB | 1723 | RO | 电池162温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06BD | 1725 | RO | 电池163温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06BF | 1727 | RO | 电池164温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06C1 | 1729 | RO | 电池165温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06C3 | 1731 | RO | 电池166温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06C5 | 1733 | RO | 电池167温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06C7 | 1735 | RO | 电池168温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06C9 | 1737 | RO | 电池169温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06CB | 1739 | RO | 电池170温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06CD | 1741 | RO | 电池171温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06CF | 1743 | RO | 电池172温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06D1 | 1745 | RO | 电池173温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06D3 | 1747 | RO | 电池174温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06D5 | 1749 | RO | 电池175温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06D7 | 1751 | RO | 电池176温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06D9 | 1753 | RO | 电池177温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06DB | 1755 | RO | 电池178温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06DD | 1757 | RO | 电池179温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06DF | 1759 | RO | 电池180温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06E1 | 1761 | RO | 电池181温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06E3 | 1763 | RO | 电池182温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06E5 | 1765 | RO | 电池183温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06E7 | 1767 | RO | 电池184温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06E9 | 1769 | RO | 电池185温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06EB | 1771 | RO | 电池186温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06ED | 1773 | RO | 电池187温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06EF | 1775 | RO | 电池188温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06F1 | 1777 | RO | 电池189温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06F3 | 1779 | RO | 电池190温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06F5 | 1781 | RO | 电池191温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06F7 | 1783 | RO | 电池192温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06F9 | 1785 | RO | 电池193温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06FB | 1787 | RO | 电池194温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06FD | 1789 | RO | 电池195温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 06FF | 1791 | RO | 电池196温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0701 | 1793 | RO | 电池197温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0703 | 1795 | RO | 电池198温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0705 | 1797 | RO | 电池199温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0707 | 1799 | RO | 电池200温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0709 | 1801 | RO | 电池201温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 070B | 1803 | RO | 电池202温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 070D | 1805 | RO | 电池203温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 070F | 1807 | RO | 电池204温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0711 | 1809 | RO | 电池205温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0713 | 1811 | RO | 电池206温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0715 | 1813 | RO | 电池207温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0717 | 1815 | RO | 电池208温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0719 | 1817 | RO | 电池209温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 071B | 1819 | RO | 电池210温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 071D | 1821 | RO | 电池211温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 071F | 1823 | RO | 电池212温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0721 | 1825 | RO | 电池213温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0723 | 1827 | RO | 电池214温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0725 | 1829 | RO | 电池215温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0727 | 1831 | RO | 电池216温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0729 | 1833 | RO | 电池217温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 072B | 1835 | RO | 电池218温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 072D | 1837 | RO | 电池219温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 072F | 1839 | RO | 电池220温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0731 | 1841 | RO | 电池221温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0733 | 1843 | RO | 电池222温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0735 | 1845 | RO | 电池223温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0737 | 1847 | RO | 电池224温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0739 | 1849 | RO | 电池225温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 073B | 1851 | RO | 电池226温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 073D | 1853 | RO | 电池227温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 073F | 1855 | RO | 电池228温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0741 | 1857 | RO | 电池229温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0743 | 1859 | RO | 电池230温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0745 | 1861 | RO | 电池231温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0747 | 1863 | RO | 电池232温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0749 | 1865 | RO | 电池233温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 074B | 1867 | RO | 电池234温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 074D | 1869 | RO | 电池235温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 074F | 1871 | RO | 电池236温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0751 | 1873 | RO | 电池237温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0753 | 1875 | RO | 电池238温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0755 | 1877 | RO | 电池239温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0757 | 1879 | RO | 电池240温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0759 | 1881 | RO | 电池241温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 075B | 1883 | RO | 电池242温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 075D | 1885 | RO | 电池243温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 075F | 1887 | RO | 电池244温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0761 | 1889 | RO | 电池245温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0763 | 1891 | RO | 电池246温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0765 | 1893 | RO | 电池247温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0767 | 1895 | RO | 电池248温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0769 | 1897 | RO | 电池249温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 076B | 1899 | RO | 电池250温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 076D | 1901 | RO | 电池251温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 076F | 1903 | RO | 电池252温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0771 | 1905 | RO | 电池253温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0773 | 1907 | RO | 电池254温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0775 | 1909 | RO | 电池255温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0777 | 1911 | RO | 电池256温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0779 | 1913 | RO | 电池257温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 077B | 1915 | RO | 电池258温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 077D | 1917 | RO | 电池259温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 077F | 1919 | RO | 电池260温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0781 | 1921 | RO | 电池261温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0783 | 1923 | RO | 电池262温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0785 | 1925 | RO | 电池263温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0787 | 1927 | RO | 电池264温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0789 | 1929 | RO | 电池265温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 078B | 1931 | RO | 电池266温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 078D | 1933 | RO | 电池267温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 078F | 1935 | RO | 电池268温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0791 | 1937 | RO | 电池269温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0793 | 1939 | RO | 电池270温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0795 | 1941 | RO | 电池271温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0797 | 1943 | RO | 电池272温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0799 | 1945 | RO | 电池273温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 079B | 1947 | RO | 电池274温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 079D | 1949 | RO | 电池275温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 079F | 1951 | RO | 电池276温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07A1 | 1953 | RO | 电池277温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07A3 | 1955 | RO | 电池278温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07A5 | 1957 | RO | 电池279温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07A7 | 1959 | RO | 电池280温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07A9 | 1961 | RO | 电池281温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07AB | 1963 | RO | 电池282温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07AD | 1965 | RO | 电池283温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07AF | 1967 | RO | 电池284温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07B1 | 1969 | RO | 电池285温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07B3 | 1971 | RO | 电池286温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07B5 | 1973 | RO | 电池287温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07B7 | 1975 | RO | 电池288温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07B9 | 1977 | RO | 电池289温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07BB | 1979 | RO | 电池290温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07BD | 1981 | RO | 电池291温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07BF | 1983 | RO | 电池292温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07C1 | 1985 | RO | 电池293温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07C3 | 1987 | RO | 电池294温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07C5 | 1989 | RO | 电池295温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07C7 | 1991 | RO | 电池296温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07C9 | 1993 | RO | 电池297温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07CB | 1995 | RO | 电池298温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07CD | 1997 | RO | 电池299温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07CF | 1999 | RO | 电池300温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07D1 | 2001 | RO | 电池301温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07D3 | 2003 | RO | 电池302温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07D5 | 2005 | RO | 电池303温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07D7 | 2007 | RO | 电池304温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07D9 | 2009 | RO | 电池305温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07DB | 2011 | RO | 电池306温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07DD | 2013 | RO | 电池307温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07DF | 2015 | RO | 电池308温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07E1 | 2017 | RO | 电池309温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07E3 | 2019 | RO | 电池310温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07E5 | 2021 | RO | 电池311温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07E7 | 2023 | RO | 电池312温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07E9 | 2025 | RO | 电池313温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07EB | 2027 | RO | 电池314温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07ED | 2029 | RO | 电池315温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07EF | 2031 | RO | 电池316温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07F1 | 2033 | RO | 电池317温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07F3 | 2035 | RO | 电池318温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07F5 | 2037 | RO | 电池319温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07F7 | 2039 | RO | 电池320温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07F9 | 2041 | RO | 电池321温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07FB | 2043 | RO | 电池322温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07FD | 2045 | RO | 电池323温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 07FF | 2047 | RO | 电池324温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0801 | 2049 | RO | 电池325温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0803 | 2051 | RO | 电池326温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0805 | 2053 | RO | 电池327温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0807 | 2055 | RO | 电池328温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0809 | 2057 | RO | 电池329温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 080B | 2059 | RO | 电池330温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 080D | 2061 | RO | 电池331温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 080F | 2063 | RO | 电池332温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0811 | 2065 | RO | 电池333温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0813 | 2067 | RO | 电池334温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0815 | 2069 | RO | 电池335温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0817 | 2071 | RO | 电池336温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0819 | 2073 | RO | 电池337温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 081B | 2075 | RO | 电池338温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 081D | 2077 | RO | 电池339温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 081F | 2079 | RO | 电池340温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0821 | 2081 | RO | 电池341温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0823 | 2083 | RO | 电池342温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0825 | 2085 | RO | 电池343温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0827 | 2087 | RO | 电池344温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0829 | 2089 | RO | 电池345温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 082B | 2091 | RO | 电池346温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 082D | 2093 | RO | 电池347温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 082F | 2095 | RO | 电池348温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0831 | 2097 | RO | 电池349温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0833 | 2099 | RO | 电池350温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0835 | 2101 | RO | 电池351温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0837 | 2103 | RO | 电池352温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0839 | 2105 | RO | 电池353温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 083B | 2107 | RO | 电池354温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 083D | 2109 | RO | 电池355温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 083F | 2111 | RO | 电池356温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0841 | 2113 | RO | 电池357温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0843 | 2115 | RO | 电池358温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0845 | 2117 | RO | 电池359温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0847 | 2119 | RO | 电池360温度 | FLOAT |  |  | ℃
| 0A29 | 2601 | RO | 电池001荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | % | 单体荷电状态
| 0A2B | 2603 | RO | 电池002荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A2D | 2605 | RO | 电池003荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A2F | 2607 | RO | 电池004荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A31 | 2609 | RO | 电池005荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A33 | 2611 | RO | 电池006荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A35 | 2613 | RO | 电池007荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A37 | 2615 | RO | 电池008荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A39 | 2617 | RO | 电池009荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A3B | 2619 | RO | 电池010荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A3D | 2621 | RO | 电池011荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A3F | 2623 | RO | 电池012荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A41 | 2625 | RO | 电池013荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A43 | 2627 | RO | 电池014荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A45 | 2629 | RO | 电池015荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A47 | 2631 | RO | 电池016荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A49 | 2633 | RO | 电池017荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A4B | 2635 | RO | 电池018荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A4D | 2637 | RO | 电池019荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A4F | 2639 | RO | 电池020荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A51 | 2641 | RO | 电池021荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A53 | 2643 | RO | 电池022荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A55 | 2645 | RO | 电池023荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A57 | 2647 | RO | 电池024荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A59 | 2649 | RO | 电池025荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A5B | 2651 | RO | 电池026荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A5D | 2653 | RO | 电池027荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A5F | 2655 | RO | 电池028荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A61 | 2657 | RO | 电池029荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A63 | 2659 | RO | 电池030荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A65 | 2661 | RO | 电池031荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A67 | 2663 | RO | 电池032荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A69 | 2665 | RO | 电池033荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A6B | 2667 | RO | 电池034荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A6D | 2669 | RO | 电池035荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A6F | 2671 | RO | 电池036荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A71 | 2673 | RO | 电池037荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A73 | 2675 | RO | 电池038荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A75 | 2677 | RO | 电池039荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A77 | 2679 | RO | 电池040荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A79 | 2681 | RO | 电池041荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A7B | 2683 | RO | 电池042荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A7D | 2685 | RO | 电池043荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A7F | 2687 | RO | 电池044荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A81 | 2689 | RO | 电池045荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A83 | 2691 | RO | 电池046荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A85 | 2693 | RO | 电池047荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A87 | 2695 | RO | 电池048荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A89 | 2697 | RO | 电池049荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A8B | 2699 | RO | 电池050荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A8D | 2701 | RO | 电池051荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A8F | 2703 | RO | 电池052荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A91 | 2705 | RO | 电池053荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A93 | 2707 | RO | 电池054荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A95 | 2709 | RO | 电池055荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A97 | 2711 | RO | 电池056荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A99 | 2713 | RO | 电池057荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A9B | 2715 | RO | 电池058荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A9D | 2717 | RO | 电池059荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0A9F | 2719 | RO | 电池060荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AA1 | 2721 | RO | 电池061荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AA3 | 2723 | RO | 电池062荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AA5 | 2725 | RO | 电池063荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AA7 | 2727 | RO | 电池064荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AA9 | 2729 | RO | 电池065荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AAB | 2731 | RO | 电池066荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AAD | 2733 | RO | 电池067荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AAF | 2735 | RO | 电池068荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AB1 | 2737 | RO | 电池069荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AB3 | 2739 | RO | 电池070荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AB5 | 2741 | RO | 电池071荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AB7 | 2743 | RO | 电池072荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AB9 | 2745 | RO | 电池073荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ABB | 2747 | RO | 电池074荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ABD | 2749 | RO | 电池075荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ABF | 2751 | RO | 电池076荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AC1 | 2753 | RO | 电池077荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AC3 | 2755 | RO | 电池078荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AC5 | 2757 | RO | 电池079荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AC7 | 2759 | RO | 电池080荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AC9 | 2761 | RO | 电池081荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ACB | 2763 | RO | 电池082荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ACD | 2765 | RO | 电池083荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ACF | 2767 | RO | 电池084荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AD1 | 2769 | RO | 电池085荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AD3 | 2771 | RO | 电池086荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AD5 | 2773 | RO | 电池087荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AD7 | 2775 | RO | 电池088荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AD9 | 2777 | RO | 电池089荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ADB | 2779 | RO | 电池090荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ADD | 2781 | RO | 电池091荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ADF | 2783 | RO | 电池092荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AE1 | 2785 | RO | 电池093荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AE3 | 2787 | RO | 电池094荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AE5 | 2789 | RO | 电池095荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AE7 | 2791 | RO | 电池096荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AE9 | 2793 | RO | 电池097荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AEB | 2795 | RO | 电池098荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AED | 2797 | RO | 电池099荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AEF | 2799 | RO | 电池100荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AF1 | 2801 | RO | 电池101荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AF3 | 2803 | RO | 电池102荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AF5 | 2805 | RO | 电池103荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AF7 | 2807 | RO | 电池104荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AF9 | 2809 | RO | 电池105荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AFB | 2811 | RO | 电池106荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AFD | 2813 | RO | 电池107荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0AFF | 2815 | RO | 电池108荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B01 | 2817 | RO | 电池109荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B03 | 2819 | RO | 电池110荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B05 | 2821 | RO | 电池111荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B07 | 2823 | RO | 电池112荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B09 | 2825 | RO | 电池113荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B0B | 2827 | RO | 电池114荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B0D | 2829 | RO | 电池115荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B0F | 2831 | RO | 电池116荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B11 | 2833 | RO | 电池117荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B13 | 2835 | RO | 电池118荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B15 | 2837 | RO | 电池119荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B17 | 2839 | RO | 电池120荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B19 | 2841 | RO | 电池121荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B1B | 2843 | RO | 电池122荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B1D | 2845 | RO | 电池123荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B1F | 2847 | RO | 电池124荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B21 | 2849 | RO | 电池125荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B23 | 2851 | RO | 电池126荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B25 | 2853 | RO | 电池127荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B27 | 2855 | RO | 电池128荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B29 | 2857 | RO | 电池129荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B2B | 2859 | RO | 电池130荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B2D | 2861 | RO | 电池131荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B2F | 2863 | RO | 电池132荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B31 | 2865 | RO | 电池133荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B33 | 2867 | RO | 电池134荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B35 | 2869 | RO | 电池135荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B37 | 2871 | RO | 电池136荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B39 | 2873 | RO | 电池137荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B3B | 2875 | RO | 电池138荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B3D | 2877 | RO | 电池139荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B3F | 2879 | RO | 电池140荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B41 | 2881 | RO | 电池141荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B43 | 2883 | RO | 电池142荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B45 | 2885 | RO | 电池143荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B47 | 2887 | RO | 电池144荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B49 | 2889 | RO | 电池145荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B4B | 2891 | RO | 电池146荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B4D | 2893 | RO | 电池147荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B4F | 2895 | RO | 电池148荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B51 | 2897 | RO | 电池149荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B53 | 2899 | RO | 电池150荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B55 | 2901 | RO | 电池151荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B57 | 2903 | RO | 电池152荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B59 | 2905 | RO | 电池153荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B5B | 2907 | RO | 电池154荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B5D | 2909 | RO | 电池155荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B5F | 2911 | RO | 电池156荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B61 | 2913 | RO | 电池157荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B63 | 2915 | RO | 电池158荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B65 | 2917 | RO | 电池159荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B67 | 2919 | RO | 电池160荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B69 | 2921 | RO | 电池161荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B6B | 2923 | RO | 电池162荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B6D | 2925 | RO | 电池163荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B6F | 2927 | RO | 电池164荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B71 | 2929 | RO | 电池165荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B73 | 2931 | RO | 电池166荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B75 | 2933 | RO | 电池167荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B77 | 2935 | RO | 电池168荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B79 | 2937 | RO | 电池169荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B7B | 2939 | RO | 电池170荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B7D | 2941 | RO | 电池171荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B7F | 2943 | RO | 电池172荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B81 | 2945 | RO | 电池173荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B83 | 2947 | RO | 电池174荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B85 | 2949 | RO | 电池175荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B87 | 2951 | RO | 电池176荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B89 | 2953 | RO | 电池177荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B8B | 2955 | RO | 电池178荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B8D | 2957 | RO | 电池179荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B8F | 2959 | RO | 电池180荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B91 | 2961 | RO | 电池181荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B93 | 2963 | RO | 电池182荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B95 | 2965 | RO | 电池183荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B97 | 2967 | RO | 电池184荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B99 | 2969 | RO | 电池185荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B9B | 2971 | RO | 电池186荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B9D | 2973 | RO | 电池187荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0B9F | 2975 | RO | 电池188荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BA1 | 2977 | RO | 电池189荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BA3 | 2979 | RO | 电池190荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BA5 | 2981 | RO | 电池191荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BA7 | 2983 | RO | 电池192荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BA9 | 2985 | RO | 电池193荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BAB | 2987 | RO | 电池194荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BAD | 2989 | RO | 电池195荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BAF | 2991 | RO | 电池196荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BB1 | 2993 | RO | 电池197荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BB3 | 2995 | RO | 电池198荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BB5 | 2997 | RO | 电池199荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BB7 | 2999 | RO | 电池200荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BB9 | 3001 | RO | 电池201荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BBB | 3003 | RO | 电池202荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BBD | 3005 | RO | 电池203荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BBF | 3007 | RO | 电池204荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BC1 | 3009 | RO | 电池205荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BC3 | 3011 | RO | 电池206荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BC5 | 3013 | RO | 电池207荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BC7 | 3015 | RO | 电池208荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BC9 | 3017 | RO | 电池209荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BCB | 3019 | RO | 电池210荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BCD | 3021 | RO | 电池211荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BCF | 3023 | RO | 电池212荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BD1 | 3025 | RO | 电池213荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BD3 | 3027 | RO | 电池214荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BD5 | 3029 | RO | 电池215荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BD7 | 3031 | RO | 电池216荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BD9 | 3033 | RO | 电池217荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BDB | 3035 | RO | 电池218荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BDD | 3037 | RO | 电池219荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BDF | 3039 | RO | 电池220荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BE1 | 3041 | RO | 电池221荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BE3 | 3043 | RO | 电池222荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BE5 | 3045 | RO | 电池223荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BE7 | 3047 | RO | 电池224荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BE9 | 3049 | RO | 电池225荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BEB | 3051 | RO | 电池226荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BED | 3053 | RO | 电池227荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BEF | 3055 | RO | 电池228荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BF1 | 3057 | RO | 电池229荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BF3 | 3059 | RO | 电池230荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BF5 | 3061 | RO | 电池231荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BF7 | 3063 | RO | 电池232荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BF9 | 3065 | RO | 电池233荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BFB | 3067 | RO | 电池234荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BFD | 3069 | RO | 电池235荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0BFF | 3071 | RO | 电池236荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C01 | 3073 | RO | 电池237荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C03 | 3075 | RO | 电池238荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C05 | 3077 | RO | 电池239荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C07 | 3079 | RO | 电池240荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C09 | 3081 | RO | 电池241荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C0B | 3083 | RO | 电池242荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C0D | 3085 | RO | 电池243荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C0F | 3087 | RO | 电池244荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C11 | 3089 | RO | 电池245荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C13 | 3091 | RO | 电池246荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C15 | 3093 | RO | 电池247荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C17 | 3095 | RO | 电池248荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C19 | 3097 | RO | 电池249荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C1B | 3099 | RO | 电池250荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C1D | 3101 | RO | 电池251荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C1F | 3103 | RO | 电池252荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C21 | 3105 | RO | 电池253荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C23 | 3107 | RO | 电池254荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C25 | 3109 | RO | 电池255荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C27 | 3111 | RO | 电池256荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C29 | 3113 | RO | 电池257荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C2B | 3115 | RO | 电池258荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C2D | 3117 | RO | 电池259荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C2F | 3119 | RO | 电池260荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C31 | 3121 | RO | 电池261荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C33 | 3123 | RO | 电池262荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C35 | 3125 | RO | 电池263荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C37 | 3127 | RO | 电池264荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C39 | 3129 | RO | 电池265荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C3B | 3131 | RO | 电池266荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C3D | 3133 | RO | 电池267荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C3F | 3135 | RO | 电池268荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C41 | 3137 | RO | 电池269荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C43 | 3139 | RO | 电池270荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C45 | 3141 | RO | 电池271荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C47 | 3143 | RO | 电池272荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C49 | 3145 | RO | 电池273荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C4B | 3147 | RO | 电池274荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C4D | 3149 | RO | 电池275荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C4F | 3151 | RO | 电池276荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C51 | 3153 | RO | 电池277荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C53 | 3155 | RO | 电池278荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C55 | 3157 | RO | 电池279荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C57 | 3159 | RO | 电池280荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C59 | 3161 | RO | 电池281荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C5B | 3163 | RO | 电池282荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C5D | 3165 | RO | 电池283荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C5F | 3167 | RO | 电池284荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C61 | 3169 | RO | 电池285荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C63 | 3171 | RO | 电池286荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C65 | 3173 | RO | 电池287荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C67 | 3175 | RO | 电池288荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C69 | 3177 | RO | 电池289荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C6B | 3179 | RO | 电池290荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C6D | 3181 | RO | 电池291荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C6F | 3183 | RO | 电池292荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C71 | 3185 | RO | 电池293荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C73 | 3187 | RO | 电池294荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C75 | 3189 | RO | 电池295荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C77 | 3191 | RO | 电池296荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C79 | 3193 | RO | 电池297荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C7B | 3195 | RO | 电池298荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C7D | 3197 | RO | 电池299荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C7F | 3199 | RO | 电池300荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C81 | 3201 | RO | 电池301荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C83 | 3203 | RO | 电池302荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C85 | 3205 | RO | 电池303荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C87 | 3207 | RO | 电池304荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C89 | 3209 | RO | 电池305荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C8B | 3211 | RO | 电池306荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C8D | 3213 | RO | 电池307荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C8F | 3215 | RO | 电池308荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C91 | 3217 | RO | 电池309荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C93 | 3219 | RO | 电池310荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C95 | 3221 | RO | 电池311荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C97 | 3223 | RO | 电池312荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C99 | 3225 | RO | 电池313荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C9B | 3227 | RO | 电池314荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C9D | 3229 | RO | 电池315荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0C9F | 3231 | RO | 电池316荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CA1 | 3233 | RO | 电池317荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CA3 | 3235 | RO | 电池318荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CA5 | 3237 | RO | 电池319荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CA7 | 3239 | RO | 电池320荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CA9 | 3241 | RO | 电池321荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CAB | 3243 | RO | 电池322荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CAD | 3245 | RO | 电池323荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CAF | 3247 | RO | 电池324荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CB1 | 3249 | RO | 电池325荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CB3 | 3251 | RO | 电池326荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CB5 | 3253 | RO | 电池327荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CB7 | 3255 | RO | 电池328荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CB9 | 3257 | RO | 电池329荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CBB | 3259 | RO | 电池330荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CBD | 3261 | RO | 电池331荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CBF | 3263 | RO | 电池332荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CC1 | 3265 | RO | 电池333荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CC3 | 3267 | RO | 电池334荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CC5 | 3269 | RO | 电池335荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CC7 | 3271 | RO | 电池336荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CC9 | 3273 | RO | 电池337荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CCB | 3275 | RO | 电池338荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CCD | 3277 | RO | 电池339荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CCF | 3279 | RO | 电池340荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CD1 | 3281 | RO | 电池341荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CD3 | 3283 | RO | 电池342荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CD5 | 3285 | RO | 电池343荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CD7 | 3287 | RO | 电池344荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CD9 | 3289 | RO | 电池345荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CDB | 3291 | RO | 电池346荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CDD | 3293 | RO | 电池347荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CDF | 3295 | RO | 电池348荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CE1 | 3297 | RO | 电池349荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CE3 | 3299 | RO | 电池350荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CE5 | 3301 | RO | 电池351荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CE7 | 3303 | RO | 电池352荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CE9 | 3305 | RO | 电池353荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CEB | 3307 | RO | 电池354荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CED | 3309 | RO | 电池355荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CEF | 3311 | RO | 电池356荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CF1 | 3313 | RO | 电池357荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CF3 | 3315 | RO | 电池358荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CF5 | 3317 | RO | 电池359荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0CF7 | 3319 | RO | 电池360荷电状态(SOC) | FLOAT |  |  | %
| 0ED9 | 3801 | RO | 电池001内阻 | FLOAT |  |  | mΩ | 单体内阻 |  |  | 没有
| 0EDB | 3803 | RO | 电池002内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EDD | 3805 | RO | 电池003内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EDF | 3807 | RO | 电池004内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EE1 | 3809 | RO | 电池005内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EE3 | 3811 | RO | 电池006内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EE5 | 3813 | RO | 电池007内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EE7 | 3815 | RO | 电池008内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EE9 | 3817 | RO | 电池009内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EEB | 3819 | RO | 电池010内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EED | 3821 | RO | 电池011内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EEF | 3823 | RO | 电池012内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EF1 | 3825 | RO | 电池013内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EF3 | 3827 | RO | 电池014内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EF5 | 3829 | RO | 电池015内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EF7 | 3831 | RO | 电池016内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EF9 | 3833 | RO | 电池017内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EFB | 3835 | RO | 电池018内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EFD | 3837 | RO | 电池019内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0EFF | 3839 | RO | 电池020内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F01 | 3841 | RO | 电池021内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F03 | 3843 | RO | 电池022内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F05 | 3845 | RO | 电池023内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F07 | 3847 | RO | 电池024内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F09 | 3849 | RO | 电池025内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F0B | 3851 | RO | 电池026内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F0D | 3853 | RO | 电池027内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F0F | 3855 | RO | 电池028内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F11 | 3857 | RO | 电池029内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F13 | 3859 | RO | 电池030内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F15 | 3861 | RO | 电池031内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F17 | 3863 | RO | 电池032内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F19 | 3865 | RO | 电池033内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F1B | 3867 | RO | 电池034内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F1D | 3869 | RO | 电池035内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F1F | 3871 | RO | 电池036内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F21 | 3873 | RO | 电池037内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F23 | 3875 | RO | 电池038内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F25 | 3877 | RO | 电池039内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F27 | 3879 | RO | 电池040内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F29 | 3881 | RO | 电池041内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F2B | 3883 | RO | 电池042内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F2D | 3885 | RO | 电池043内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F2F | 3887 | RO | 电池044内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F31 | 3889 | RO | 电池045内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F33 | 3891 | RO | 电池046内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F35 | 3893 | RO | 电池047内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F37 | 3895 | RO | 电池048内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F39 | 3897 | RO | 电池049内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F3B | 3899 | RO | 电池050内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F3D | 3901 | RO | 电池051内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F3F | 3903 | RO | 电池052内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F41 | 3905 | RO | 电池053内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F43 | 3907 | RO | 电池054内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F45 | 3909 | RO | 电池055内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F47 | 3911 | RO | 电池056内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F49 | 3913 | RO | 电池057内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F4B | 3915 | RO | 电池058内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F4D | 3917 | RO | 电池059内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F4F | 3919 | RO | 电池060内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F51 | 3921 | RO | 电池061内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F53 | 3923 | RO | 电池062内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F55 | 3925 | RO | 电池063内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F57 | 3927 | RO | 电池064内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F59 | 3929 | RO | 电池065内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F5B | 3931 | RO | 电池066内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F5D | 3933 | RO | 电池067内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F5F | 3935 | RO | 电池068内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F61 | 3937 | RO | 电池069内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F63 | 3939 | RO | 电池070内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F65 | 3941 | RO | 电池071内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F67 | 3943 | RO | 电池072内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F69 | 3945 | RO | 电池073内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F6B | 3947 | RO | 电池074内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F6D | 3949 | RO | 电池075内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F6F | 3951 | RO | 电池076内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F71 | 3953 | RO | 电池077内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F73 | 3955 | RO | 电池078内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F75 | 3957 | RO | 电池079内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F77 | 3959 | RO | 电池080内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F79 | 3961 | RO | 电池081内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F7B | 3963 | RO | 电池082内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F7D | 3965 | RO | 电池083内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F7F | 3967 | RO | 电池084内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F81 | 3969 | RO | 电池085内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F83 | 3971 | RO | 电池086内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F85 | 3973 | RO | 电池087内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F87 | 3975 | RO | 电池088内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F89 | 3977 | RO | 电池089内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F8B | 3979 | RO | 电池090内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F8D | 3981 | RO | 电池091内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F8F | 3983 | RO | 电池092内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F91 | 3985 | RO | 电池093内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F93 | 3987 | RO | 电池094内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F95 | 3989 | RO | 电池095内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F97 | 3991 | RO | 电池096内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F99 | 3993 | RO | 电池097内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F9B | 3995 | RO | 电池098内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F9D | 3997 | RO | 电池099内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0F9F | 3999 | RO | 电池100内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FA1 | 4001 | RO | 电池101内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FA3 | 4003 | RO | 电池102内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FA5 | 4005 | RO | 电池103内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FA7 | 4007 | RO | 电池104内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FA9 | 4009 | RO | 电池105内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FAB | 4011 | RO | 电池106内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FAD | 4013 | RO | 电池107内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FAF | 4015 | RO | 电池108内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FB1 | 4017 | RO | 电池109内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FB3 | 4019 | RO | 电池110内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FB5 | 4021 | RO | 电池111内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FB7 | 4023 | RO | 电池112内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FB9 | 4025 | RO | 电池113内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FBB | 4027 | RO | 电池114内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FBD | 4029 | RO | 电池115内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FBF | 4031 | RO | 电池116内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FC1 | 4033 | RO | 电池117内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FC3 | 4035 | RO | 电池118内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FC5 | 4037 | RO | 电池119内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FC7 | 4039 | RO | 电池120内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FC9 | 4041 | RO | 电池121内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FCB | 4043 | RO | 电池122内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FCD | 4045 | RO | 电池123内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FCF | 4047 | RO | 电池124内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FD1 | 4049 | RO | 电池125内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FD3 | 4051 | RO | 电池126内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FD5 | 4053 | RO | 电池127内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FD7 | 4055 | RO | 电池128内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FD9 | 4057 | RO | 电池129内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FDB | 4059 | RO | 电池130内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FDD | 4061 | RO | 电池131内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FDF | 4063 | RO | 电池132内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FE1 | 4065 | RO | 电池133内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FE3 | 4067 | RO | 电池134内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FE5 | 4069 | RO | 电池135内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FE7 | 4071 | RO | 电池136内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FE9 | 4073 | RO | 电池137内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FEB | 4075 | RO | 电池138内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FED | 4077 | RO | 电池139内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FEF | 4079 | RO | 电池140内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FF1 | 4081 | RO | 电池141内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FF3 | 4083 | RO | 电池142内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FF5 | 4085 | RO | 电池143内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FF7 | 4087 | RO | 电池144内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FF9 | 4089 | RO | 电池145内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FFB | 4091 | RO | 电池146内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FFD | 4093 | RO | 电池147内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 0FFF | 4095 | RO | 电池148内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1001 | 4097 | RO | 电池149内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1003 | 4099 | RO | 电池150内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1005 | 4101 | RO | 电池151内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1007 | 4103 | RO | 电池152内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1009 | 4105 | RO | 电池153内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 100B | 4107 | RO | 电池154内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 100D | 4109 | RO | 电池155内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 100F | 4111 | RO | 电池156内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1011 | 4113 | RO | 电池157内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1013 | 4115 | RO | 电池158内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1015 | 4117 | RO | 电池159内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1017 | 4119 | RO | 电池160内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1019 | 4121 | RO | 电池161内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 101B | 4123 | RO | 电池162内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 101D | 4125 | RO | 电池163内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 101F | 4127 | RO | 电池164内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1021 | 4129 | RO | 电池165内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1023 | 4131 | RO | 电池166内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1025 | 4133 | RO | 电池167内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1027 | 4135 | RO | 电池168内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1029 | 4137 | RO | 电池169内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 102B | 4139 | RO | 电池170内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 102D | 4141 | RO | 电池171内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 102F | 4143 | RO | 电池172内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1031 | 4145 | RO | 电池173内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1033 | 4147 | RO | 电池174内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1035 | 4149 | RO | 电池175内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1037 | 4151 | RO | 电池176内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1039 | 4153 | RO | 电池177内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 103B | 4155 | RO | 电池178内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 103D | 4157 | RO | 电池179内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 103F | 4159 | RO | 电池180内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1041 | 4161 | RO | 电池181内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1043 | 4163 | RO | 电池182内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1045 | 4165 | RO | 电池183内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1047 | 4167 | RO | 电池184内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1049 | 4169 | RO | 电池185内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 104B | 4171 | RO | 电池186内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 104D | 4173 | RO | 电池187内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 104F | 4175 | RO | 电池188内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1051 | 4177 | RO | 电池189内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1053 | 4179 | RO | 电池190内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1055 | 4181 | RO | 电池191内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1057 | 4183 | RO | 电池192内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1059 | 4185 | RO | 电池193内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 105B | 4187 | RO | 电池194内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 105D | 4189 | RO | 电池195内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 105F | 4191 | RO | 电池196内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1061 | 4193 | RO | 电池197内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1063 | 4195 | RO | 电池198内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1065 | 4197 | RO | 电池199内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1067 | 4199 | RO | 电池200内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1069 | 4201 | RO | 电池201内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 106B | 4203 | RO | 电池202内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 106D | 4205 | RO | 电池203内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 106F | 4207 | RO | 电池204内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1071 | 4209 | RO | 电池205内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1073 | 4211 | RO | 电池206内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1075 | 4213 | RO | 电池207内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1077 | 4215 | RO | 电池208内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1079 | 4217 | RO | 电池209内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 107B | 4219 | RO | 电池210内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 107D | 4221 | RO | 电池211内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 107F | 4223 | RO | 电池212内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1081 | 4225 | RO | 电池213内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1083 | 4227 | RO | 电池214内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1085 | 4229 | RO | 电池215内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1087 | 4231 | RO | 电池216内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1089 | 4233 | RO | 电池217内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 108B | 4235 | RO | 电池218内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 108D | 4237 | RO | 电池219内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 108F | 4239 | RO | 电池220内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1091 | 4241 | RO | 电池221内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1093 | 4243 | RO | 电池222内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1095 | 4245 | RO | 电池223内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1097 | 4247 | RO | 电池224内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1099 | 4249 | RO | 电池225内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 109B | 4251 | RO | 电池226内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 109D | 4253 | RO | 电池227内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 109F | 4255 | RO | 电池228内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10A1 | 4257 | RO | 电池229内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10A3 | 4259 | RO | 电池230内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10A5 | 4261 | RO | 电池231内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10A7 | 4263 | RO | 电池232内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10A9 | 4265 | RO | 电池233内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10AB | 4267 | RO | 电池234内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10AD | 4269 | RO | 电池235内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10AF | 4271 | RO | 电池236内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10B1 | 4273 | RO | 电池237内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10B3 | 4275 | RO | 电池238内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10B5 | 4277 | RO | 电池239内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10B7 | 4279 | RO | 电池240内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10B9 | 4281 | RO | 电池241内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10BB | 4283 | RO | 电池242内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10BD | 4285 | RO | 电池243内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10BF | 4287 | RO | 电池244内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10C1 | 4289 | RO | 电池245内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10C3 | 4291 | RO | 电池246内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10C5 | 4293 | RO | 电池247内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10C7 | 4295 | RO | 电池248内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10C9 | 4297 | RO | 电池249内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10CB | 4299 | RO | 电池250内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10CD | 4301 | RO | 电池251内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10CF | 4303 | RO | 电池252内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10D1 | 4305 | RO | 电池253内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10D3 | 4307 | RO | 电池254内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10D5 | 4309 | RO | 电池255内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10D7 | 4311 | RO | 电池256内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10D9 | 4313 | RO | 电池257内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10DB | 4315 | RO | 电池258内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10DD | 4317 | RO | 电池259内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10DF | 4319 | RO | 电池260内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10E1 | 4321 | RO | 电池261内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10E3 | 4323 | RO | 电池262内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10E5 | 4325 | RO | 电池263内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10E7 | 4327 | RO | 电池264内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10E9 | 4329 | RO | 电池265内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10EB | 4331 | RO | 电池266内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10ED | 4333 | RO | 电池267内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10EF | 4335 | RO | 电池268内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10F1 | 4337 | RO | 电池269内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10F3 | 4339 | RO | 电池270内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10F5 | 4341 | RO | 电池271内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10F7 | 4343 | RO | 电池272内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10F9 | 4345 | RO | 电池273内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10FB | 4347 | RO | 电池274内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10FD | 4349 | RO | 电池275内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 10FF | 4351 | RO | 电池276内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1101 | 4353 | RO | 电池277内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1103 | 4355 | RO | 电池278内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1105 | 4357 | RO | 电池279内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1107 | 4359 | RO | 电池280内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1109 | 4361 | RO | 电池281内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 110B | 4363 | RO | 电池282内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 110D | 4365 | RO | 电池283内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 110F | 4367 | RO | 电池284内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1111 | 4369 | RO | 电池285内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1113 | 4371 | RO | 电池286内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1115 | 4373 | RO | 电池287内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1117 | 4375 | RO | 电池288内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1119 | 4377 | RO | 电池289内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 111B | 4379 | RO | 电池290内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 111D | 4381 | RO | 电池291内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 111F | 4383 | RO | 电池292内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1121 | 4385 | RO | 电池293内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1123 | 4387 | RO | 电池294内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1125 | 4389 | RO | 电池295内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1127 | 4391 | RO | 电池296内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1129 | 4393 | RO | 电池297内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 112B | 4395 | RO | 电池298内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 112D | 4397 | RO | 电池299内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 112F | 4399 | RO | 电池300内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1131 | 4401 | RO | 电池301内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1133 | 4403 | RO | 电池302内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1135 | 4405 | RO | 电池303内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1137 | 4407 | RO | 电池304内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1139 | 4409 | RO | 电池305内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 113B | 4411 | RO | 电池306内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 113D | 4413 | RO | 电池307内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 113F | 4415 | RO | 电池308内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1141 | 4417 | RO | 电池309内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1143 | 4419 | RO | 电池310内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1145 | 4421 | RO | 电池311内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1147 | 4423 | RO | 电池312内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1149 | 4425 | RO | 电池313内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 114B | 4427 | RO | 电池314内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 114D | 4429 | RO | 电池315内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 114F | 4431 | RO | 电池316内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1151 | 4433 | RO | 电池317内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1153 | 4435 | RO | 电池318内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1155 | 4437 | RO | 电池319内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1157 | 4439 | RO | 电池320内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1159 | 4441 | RO | 电池321内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 115B | 4443 | RO | 电池322内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 115D | 4445 | RO | 电池323内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 115F | 4447 | RO | 电池324内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1161 | 4449 | RO | 电池325内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1163 | 4451 | RO | 电池326内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1165 | 4453 | RO | 电池327内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1167 | 4455 | RO | 电池328内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1169 | 4457 | RO | 电池329内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 116B | 4459 | RO | 电池330内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 116D | 4461 | RO | 电池331内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 116F | 4463 | RO | 电池332内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1171 | 4465 | RO | 电池333内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1173 | 4467 | RO | 电池334内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1175 | 4469 | RO | 电池335内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1177 | 4471 | RO | 电池336内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1179 | 4473 | RO | 电池337内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 117B | 4475 | RO | 电池338内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 117D | 4477 | RO | 电池339内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 117F | 4479 | RO | 电池340内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1181 | 4481 | RO | 电池341内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1183 | 4483 | RO | 电池342内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1185 | 4485 | RO | 电池343内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1187 | 4487 | RO | 电池344内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1189 | 4489 | RO | 电池345内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 118B | 4491 | RO | 电池346内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 118D | 4493 | RO | 电池347内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 118F | 4495 | RO | 电池348内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1191 | 4497 | RO | 电池349内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1193 | 4499 | RO | 电池350内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1195 | 4501 | RO | 电池351内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1197 | 4503 | RO | 电池352内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1199 | 4505 | RO | 电池353内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 119B | 4507 | RO | 电池354内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 119D | 4509 | RO | 电池355内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 119F | 4511 | RO | 电池356内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 11A1 | 4513 | RO | 电池357内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 11A3 | 4515 | RO | 电池358内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 11A5 | 4517 | RO | 电池359内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 11A7 | 4519 | RO | 电池360内阻 | FLOAT |  |  | mΩ
| 1389 | 5001 | RO | 电池001健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | % | 单体SOH
| 138B | 5003 | RO | 电池002健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 138D | 5005 | RO | 电池003健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 138F | 5007 | RO | 电池004健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1391 | 5009 | RO | 电池005健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1393 | 5011 | RO | 电池006健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1395 | 5013 | RO | 电池007健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1397 | 5015 | RO | 电池008健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1399 | 5017 | RO | 电池009健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 139B | 5019 | RO | 电池010健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 139D | 5021 | RO | 电池011健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 139F | 5023 | RO | 电池012健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13A1 | 5025 | RO | 电池013健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13A3 | 5027 | RO | 电池014健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13A5 | 5029 | RO | 电池015健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13A7 | 5031 | RO | 电池016健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13A9 | 5033 | RO | 电池017健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13AB | 5035 | RO | 电池018健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13AD | 5037 | RO | 电池019健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13AF | 5039 | RO | 电池020健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13B1 | 5041 | RO | 电池021健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13B3 | 5043 | RO | 电池022健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13B5 | 5045 | RO | 电池023健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13B7 | 5047 | RO | 电池024健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13B9 | 5049 | RO | 电池025健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13BB | 5051 | RO | 电池026健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13BD | 5053 | RO | 电池027健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13BF | 5055 | RO | 电池028健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13C1 | 5057 | RO | 电池029健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13C3 | 5059 | RO | 电池030健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13C5 | 5061 | RO | 电池031健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13C7 | 5063 | RO | 电池032健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13C9 | 5065 | RO | 电池033健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13CB | 5067 | RO | 电池034健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13CD | 5069 | RO | 电池035健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13CF | 5071 | RO | 电池036健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13D1 | 5073 | RO | 电池037健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13D3 | 5075 | RO | 电池038健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13D5 | 5077 | RO | 电池039健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13D7 | 5079 | RO | 电池040健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13D9 | 5081 | RO | 电池041健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13DB | 5083 | RO | 电池042健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13DD | 5085 | RO | 电池043健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13DF | 5087 | RO | 电池044健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13E1 | 5089 | RO | 电池045健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13E3 | 5091 | RO | 电池046健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13E5 | 5093 | RO | 电池047健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13E7 | 5095 | RO | 电池048健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13E9 | 5097 | RO | 电池049健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13EB | 5099 | RO | 电池050健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13ED | 5101 | RO | 电池051健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13EF | 5103 | RO | 电池052健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13F1 | 5105 | RO | 电池053健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13F3 | 5107 | RO | 电池054健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13F5 | 5109 | RO | 电池055健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13F7 | 5111 | RO | 电池056健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13F9 | 5113 | RO | 电池057健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13FB | 5115 | RO | 电池058健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13FD | 5117 | RO | 电池059健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 13FF | 5119 | RO | 电池060健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1401 | 5121 | RO | 电池061健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1403 | 5123 | RO | 电池062健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1405 | 5125 | RO | 电池063健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1407 | 5127 | RO | 电池064健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1409 | 5129 | RO | 电池065健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 140B | 5131 | RO | 电池066健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 140D | 5133 | RO | 电池067健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 140F | 5135 | RO | 电池068健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1411 | 5137 | RO | 电池069健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1413 | 5139 | RO | 电池070健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1415 | 5141 | RO | 电池071健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1417 | 5143 | RO | 电池072健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1419 | 5145 | RO | 电池073健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 141B | 5147 | RO | 电池074健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 141D | 5149 | RO | 电池075健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 141F | 5151 | RO | 电池076健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1421 | 5153 | RO | 电池077健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1423 | 5155 | RO | 电池078健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1425 | 5157 | RO | 电池079健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1427 | 5159 | RO | 电池080健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1429 | 5161 | RO | 电池081健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 142B | 5163 | RO | 电池082健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 142D | 5165 | RO | 电池083健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 142F | 5167 | RO | 电池084健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1431 | 5169 | RO | 电池085健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1433 | 5171 | RO | 电池086健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1435 | 5173 | RO | 电池087健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1437 | 5175 | RO | 电池088健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1439 | 5177 | RO | 电池089健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 143B | 5179 | RO | 电池090健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 143D | 5181 | RO | 电池091健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 143F | 5183 | RO | 电池092健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1441 | 5185 | RO | 电池093健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1443 | 5187 | RO | 电池094健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1445 | 5189 | RO | 电池095健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1447 | 5191 | RO | 电池096健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1449 | 5193 | RO | 电池097健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 144B | 5195 | RO | 电池098健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 144D | 5197 | RO | 电池099健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 144F | 5199 | RO | 电池100健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1451 | 5201 | RO | 电池101健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1453 | 5203 | RO | 电池102健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1455 | 5205 | RO | 电池103健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1457 | 5207 | RO | 电池104健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1459 | 5209 | RO | 电池105健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 145B | 5211 | RO | 电池106健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 145D | 5213 | RO | 电池107健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 145F | 5215 | RO | 电池108健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1461 | 5217 | RO | 电池109健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1463 | 5219 | RO | 电池110健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1465 | 5221 | RO | 电池111健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1467 | 5223 | RO | 电池112健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1469 | 5225 | RO | 电池113健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 146B | 5227 | RO | 电池114健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 146D | 5229 | RO | 电池115健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 146F | 5231 | RO | 电池116健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1471 | 5233 | RO | 电池117健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1473 | 5235 | RO | 电池118健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1475 | 5237 | RO | 电池119健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1477 | 5239 | RO | 电池120健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1479 | 5241 | RO | 电池121健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 147B | 5243 | RO | 电池122健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 147D | 5245 | RO | 电池123健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 147F | 5247 | RO | 电池124健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1481 | 5249 | RO | 电池125健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1483 | 5251 | RO | 电池126健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1485 | 5253 | RO | 电池127健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1487 | 5255 | RO | 电池128健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1489 | 5257 | RO | 电池129健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 148B | 5259 | RO | 电池130健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 148D | 5261 | RO | 电池131健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 148F | 5263 | RO | 电池132健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1491 | 5265 | RO | 电池133健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1493 | 5267 | RO | 电池134健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1495 | 5269 | RO | 电池135健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1497 | 5271 | RO | 电池136健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1499 | 5273 | RO | 电池137健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 149B | 5275 | RO | 电池138健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 149D | 5277 | RO | 电池139健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 149F | 5279 | RO | 电池140健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14A1 | 5281 | RO | 电池141健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14A3 | 5283 | RO | 电池142健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14A5 | 5285 | RO | 电池143健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14A7 | 5287 | RO | 电池144健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14A9 | 5289 | RO | 电池145健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14AB | 5291 | RO | 电池146健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14AD | 5293 | RO | 电池147健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14AF | 5295 | RO | 电池148健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14B1 | 5297 | RO | 电池149健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14B3 | 5299 | RO | 电池150健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14B5 | 5301 | RO | 电池151健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14B7 | 5303 | RO | 电池152健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14B9 | 5305 | RO | 电池153健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14BB | 5307 | RO | 电池154健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14BD | 5309 | RO | 电池155健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14BF | 5311 | RO | 电池156健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14C1 | 5313 | RO | 电池157健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14C3 | 5315 | RO | 电池158健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14C5 | 5317 | RO | 电池159健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14C7 | 5319 | RO | 电池160健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14C9 | 5321 | RO | 电池161健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14CB | 5323 | RO | 电池162健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14CD | 5325 | RO | 电池163健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14CF | 5327 | RO | 电池164健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14D1 | 5329 | RO | 电池165健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14D3 | 5331 | RO | 电池166健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14D5 | 5333 | RO | 电池167健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14D7 | 5335 | RO | 电池168健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14D9 | 5337 | RO | 电池169健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14DB | 5339 | RO | 电池170健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14DD | 5341 | RO | 电池171健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14DF | 5343 | RO | 电池172健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14E1 | 5345 | RO | 电池173健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14E3 | 5347 | RO | 电池174健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14E5 | 5349 | RO | 电池175健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14E7 | 5351 | RO | 电池176健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14E9 | 5353 | RO | 电池177健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14EB | 5355 | RO | 电池178健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14ED | 5357 | RO | 电池179健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14EF | 5359 | RO | 电池180健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14F1 | 5361 | RO | 电池181健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14F3 | 5363 | RO | 电池182健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14F5 | 5365 | RO | 电池183健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14F7 | 5367 | RO | 电池184健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14F9 | 5369 | RO | 电池185健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14FB | 5371 | RO | 电池186健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14FD | 5373 | RO | 电池187健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 14FF | 5375 | RO | 电池188健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1501 | 5377 | RO | 电池189健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1503 | 5379 | RO | 电池190健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1505 | 5381 | RO | 电池191健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1507 | 5383 | RO | 电池192健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1509 | 5385 | RO | 电池193健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 150B | 5387 | RO | 电池194健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 150D | 5389 | RO | 电池195健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 150F | 5391 | RO | 电池196健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1511 | 5393 | RO | 电池197健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1513 | 5395 | RO | 电池198健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1515 | 5397 | RO | 电池199健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1517 | 5399 | RO | 电池200健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1519 | 5401 | RO | 电池201健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 151B | 5403 | RO | 电池202健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 151D | 5405 | RO | 电池203健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 151F | 5407 | RO | 电池204健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1521 | 5409 | RO | 电池205健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1523 | 5411 | RO | 电池206健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1525 | 5413 | RO | 电池207健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1527 | 5415 | RO | 电池208健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1529 | 5417 | RO | 电池209健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 152B | 5419 | RO | 电池210健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 152D | 5421 | RO | 电池211健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 152F | 5423 | RO | 电池212健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1531 | 5425 | RO | 电池213健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1533 | 5427 | RO | 电池214健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1535 | 5429 | RO | 电池215健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1537 | 5431 | RO | 电池216健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1539 | 5433 | RO | 电池217健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 153B | 5435 | RO | 电池218健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 153D | 5437 | RO | 电池219健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 153F | 5439 | RO | 电池220健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1541 | 5441 | RO | 电池221健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1543 | 5443 | RO | 电池222健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1545 | 5445 | RO | 电池223健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1547 | 5447 | RO | 电池224健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1549 | 5449 | RO | 电池225健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 154B | 5451 | RO | 电池226健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 154D | 5453 | RO | 电池227健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 154F | 5455 | RO | 电池228健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1551 | 5457 | RO | 电池229健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1553 | 5459 | RO | 电池230健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1555 | 5461 | RO | 电池231健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1557 | 5463 | RO | 电池232健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1559 | 5465 | RO | 电池233健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 155B | 5467 | RO | 电池234健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 155D | 5469 | RO | 电池235健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 155F | 5471 | RO | 电池236健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1561 | 5473 | RO | 电池237健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1563 | 5475 | RO | 电池238健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1565 | 5477 | RO | 电池239健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1567 | 5479 | RO | 电池240健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1569 | 5481 | RO | 电池241健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 156B | 5483 | RO | 电池242健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 156D | 5485 | RO | 电池243健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 156F | 5487 | RO | 电池244健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1571 | 5489 | RO | 电池245健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1573 | 5491 | RO | 电池246健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1575 | 5493 | RO | 电池247健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1577 | 5495 | RO | 电池248健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1579 | 5497 | RO | 电池249健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 157B | 5499 | RO | 电池250健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 157D | 5501 | RO | 电池251健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 157F | 5503 | RO | 电池252健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1581 | 5505 | RO | 电池253健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1583 | 5507 | RO | 电池254健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1585 | 5509 | RO | 电池255健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1587 | 5511 | RO | 电池256健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1589 | 5513 | RO | 电池257健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 158B | 5515 | RO | 电池258健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 158D | 5517 | RO | 电池259健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 158F | 5519 | RO | 电池260健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1591 | 5521 | RO | 电池261健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1593 | 5523 | RO | 电池262健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1595 | 5525 | RO | 电池263健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1597 | 5527 | RO | 电池264健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1599 | 5529 | RO | 电池265健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 159B | 5531 | RO | 电池266健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 159D | 5533 | RO | 电池267健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 159F | 5535 | RO | 电池268健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15A1 | 5537 | RO | 电池269健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15A3 | 5539 | RO | 电池270健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15A5 | 5541 | RO | 电池271健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15A7 | 5543 | RO | 电池272健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15A9 | 5545 | RO | 电池273健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15AB | 5547 | RO | 电池274健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15AD | 5549 | RO | 电池275健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15AF | 5551 | RO | 电池276健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15B1 | 5553 | RO | 电池277健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15B3 | 5555 | RO | 电池278健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15B5 | 5557 | RO | 电池279健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15B7 | 5559 | RO | 电池280健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15B9 | 5561 | RO | 电池281健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15BB | 5563 | RO | 电池282健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15BD | 5565 | RO | 电池283健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15BF | 5567 | RO | 电池284健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15C1 | 5569 | RO | 电池285健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15C3 | 5571 | RO | 电池286健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15C5 | 5573 | RO | 电池287健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15C7 | 5575 | RO | 电池288健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15C9 | 5577 | RO | 电池289健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15CB | 5579 | RO | 电池290健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15CD | 5581 | RO | 电池291健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15CF | 5583 | RO | 电池292健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15D1 | 5585 | RO | 电池293健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15D3 | 5587 | RO | 电池294健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15D5 | 5589 | RO | 电池295健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15D7 | 5591 | RO | 电池296健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15D9 | 5593 | RO | 电池297健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15DB | 5595 | RO | 电池298健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15DD | 5597 | RO | 电池299健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15DF | 5599 | RO | 电池300健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15E1 | 5601 | RO | 电池301健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15E3 | 5603 | RO | 电池302健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15E5 | 5605 | RO | 电池303健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15E7 | 5607 | RO | 电池304健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15E9 | 5609 | RO | 电池305健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15EB | 5611 | RO | 电池306健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15ED | 5613 | RO | 电池307健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15EF | 5615 | RO | 电池308健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15F1 | 5617 | RO | 电池309健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15F3 | 5619 | RO | 电池310健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15F5 | 5621 | RO | 电池311健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15F7 | 5623 | RO | 电池312健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15F9 | 5625 | RO | 电池313健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15FB | 5627 | RO | 电池314健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15FD | 5629 | RO | 电池315健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 15FF | 5631 | RO | 电池316健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1601 | 5633 | RO | 电池317健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1603 | 5635 | RO | 电池318健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1605 | 5637 | RO | 电池319健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1607 | 5639 | RO | 电池320健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1609 | 5641 | RO | 电池321健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 160B | 5643 | RO | 电池322健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 160D | 5645 | RO | 电池323健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 160F | 5647 | RO | 电池324健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1611 | 5649 | RO | 电池325健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1613 | 5651 | RO | 电池326健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1615 | 5653 | RO | 电池327健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1617 | 5655 | RO | 电池328健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1619 | 5657 | RO | 电池329健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 161B | 5659 | RO | 电池330健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 161D | 5661 | RO | 电池331健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 161F | 5663 | RO | 电池332健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1621 | 5665 | RO | 电池333健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1623 | 5667 | RO | 电池334健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1625 | 5669 | RO | 电池335健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1627 | 5671 | RO | 电池336健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1629 | 5673 | RO | 电池337健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 162B | 5675 | RO | 电池338健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 162D | 5677 | RO | 电池339健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 162F | 5679 | RO | 电池340健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1631 | 5681 | RO | 电池341健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1633 | 5683 | RO | 电池342健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1635 | 5685 | RO | 电池343健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1637 | 5687 | RO | 电池344健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1639 | 5689 | RO | 电池345健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 163B | 5691 | RO | 电池346健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 163D | 5693 | RO | 电池347健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 163F | 5695 | RO | 电池348健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1641 | 5697 | RO | 电池349健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1643 | 5699 | RO | 电池350健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1645 | 5701 | RO | 电池351健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1647 | 5703 | RO | 电池352健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1649 | 5705 | RO | 电池353健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 164B | 5707 | RO | 电池354健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 164D | 5709 | RO | 电池355健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 164F | 5711 | RO | 电池356健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1651 | 5713 | RO | 电池357健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1653 | 5715 | RO | 电池358健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1655 | 5717 | RO | 电池359健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
| 1657 | 5719 | RO | 电池360健康状态(SOH) | FLOAT |  |  | %
备注:1，BAMS数据转发通讯点表分电池堆数据、系统告警、电池组数据、电池组告警、单体数据4部分数据。 2，电池堆数据、系统告警Mobus地址为1。 2，电池组数据、电池组告警、单体数据 为每组为一个Modbus地址（从2开始）, 例如BAMS管理16组电池组，16组电池组的Modbus地址分别为 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 3，离散输入寄存器Modbus功能码为0x02,输入寄存器Modbus功能码0x04