测试指导书

EMS Modbus RTU 双从站 PC 模拟测试

使用 Modbus Slave + USB-RS485 模拟 ACDC（ID 33）与 DCDC（ID 1）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 验证日期 | 2026-07-21 |
| 验证结果 | DCDC 0x03读取、0x06单写、0x10多写、写后0x03读回校验均通过 |
| 适用工程 | C:\Users\DJ\Desktop\Hdu_EMS_H750 |
| 测试阶段 | 第一阶段只读轮询 + 第二阶段异步写入与PC从站模拟验证 |

最终结论：复位后运行约 10 秒，DCDC online=1、last_error=0、consecutive_failures=0，success_count 持续增加，timeout_count=0，protocol_error_count=0；模拟工程量与 Keil Watch 完全一致。

# 1. 测试目的与范围

验证 STM32H750 EMS 作为唯一 Modbus RTU 主站，能够通过同一条二线 RS485 轮询两个不同地址的从站。

PC 端使用 Modbus Slave 模拟 ACDC 从站地址 33（0x21）和 DCDC 从站地址 1（0x01）。

重点验证 DCDC 状态、故障、温度、功率、电压、电流的寄存器读取和工程量换算。

第二阶段已验证功能码0x06/0x10、异步写队列、地址白名单以及写后0x03读回一致性校验。

# 2. 测试环境

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| EMS板卡 | STM32H750 EMS，已下载包含 ACDC+DCDC 主站轮询的新固件 |
| PC软件 | Witte Software Modbus Slave |
| 转换器 | USB转隔离/非隔离二线RS485，建议自动方向控制 |
| 串口参数 | Modbus RTU，8数据位，无校验，1停止位，无流控 |
| 从站地址 | ACDC=33（0x21）；DCDC=1（0x01） |
| 调试器 | Keil MDK + ST-Link/J-Link，用于观察全局数据结构 |

# 3. 接线和安全检查

测试拓扑：EMS板卡（主站） → 二线RS485 → USB-RS485 → PC Modbus Slave（模拟两个从站）。

| EMS端 | USB-RS485端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | A / D+ | 同名连接；若完全无数据，可在断电后交换A/B排查标识差异 |
| B | B / D- | 同名连接 |
| GND | GND | 建议连接信号参考地，尤其是非隔离USB-RS485 |

注意：模拟测试时只连接 EMS 与 USB-RS485，不要同时接入真实 ACDC/DCDC。一个 COM 口只能由一个软件占用，测试前关闭其他串口助手。

# 4. 串口连接配置

在 Windows 设备管理器中确认 USB-RS485 的 COM 号。

在 Modbus Slave 中选择 Connection → Connect。

选择 Serial Port、RTU、8 Data Bits、None Parity、1 Stop Bit、No Flow Control。

波特率必须与 EMS 的 bsmuSetting.RS485Bps 一致；本次建议先用 9600。

| RS485Bps | EMS波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 115200 |
| 1 | 57600 |
| 2 | 38400 |
| 3 | 19200 |
| 4 | 9600 |
| 5 | 4800 |
| 其他 | 9600 |

# 5. Modbus Slave 窗口配置

每个不连续寄存器块建立一个窗口，共 6 个窗口。所有窗口共用同一个串口连接。Display → PLC Addresses 如已勾选，应取消勾选；Address 使用原始十进制地址。

| 设备 | Slave ID | 功能码 | Address(Dec) | Hex | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCDC | 1 | 03 Holding | 1028 | 0x0404 | 11 |
| DCDC | 1 | 03 Holding | 1051 | 0x041B | 6 |
| ACDC | 33 | 03 Holding | 4096 | 0x1000 | 13 |
| ACDC | 33 | 03 Holding | 4130 | 0x1022 | 2 |
| ACDC | 33 | 03 Holding | 4352 | 0x1100 | 4 |
| ACDC | 33 | 03 Holding | 20482 | 0x5002 | 12 |

图1  DCDC 第一数据块的正确 Slave Definition：ID=1，地址1028，数量11

# 6. DCDC 模拟数据

## 6.1 状态、故障和温度（0x0404～0x040E）

| Dec | Hex | 填入值 | EMS预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1028 | 0x0404 | 1 | work_state=1（恒压恒流） |
| 1029 | 0x0405 | 0 | fault_raw=0 |
| 1030 | 0x0406 | 250 | temperature_c[0]=25.0℃ |
| 1031 | 0x0407 | 260 | temperature_c[1]=26.0℃ |
| 1032 | 0x0408 | 270 | temperature_c[2]=27.0℃ |
| 1033 | 0x0409 | 280 | temperature_c[3]=28.0℃ |
| 1034 | 0x040A | 290 | temperature_c[4]=29.0℃ |
| 1035 | 0x040B | 300 | temperature_c[5]=30.0℃ |
| 1036 | 0x040C | 310 | temperature_c[6]=31.0℃ |
| 1037 | 0x040D | 320 | temperature_c[7]=32.0℃ |
| 1038 | 0x040E | 320 | max_temperature_c=32.0℃ |

## 6.2 功率、电压和电流（0x041B～0x0420）

| Dec | Hex | 填入值 | EMS预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1051 | 0x041B | 600 | b_power_w=600W |
| 1052 | 0x041C | 550 | p_power_w=550W |
| 1053 | 0x041D | 480 | b_voltage_v=48.0V |
| 1054 | 0x041E | 120 | p_voltage_v=12.0V |
| 1055 | 0x041F | 1250 | b_current_a=12.50A |
| 1056 | 0x0420 | 5000 | p_current_a=50.00A |

图2  DCDC 两个窗口均收到请求；Rx同步增加，ID=1，功能码03

# 7. ACDC 模拟数据

| 数据块 | 寄存器值 |
| --- | --- |
| 0x1000～0x100C | 535, 100, 0, 0, 2200, 50, 2200, 2210, 2190, 20, 21, 22, 50 |
| 0x1022～0x1023 | 0, 1234（EMS解析为12.34kW） |
| 0x1100～0x1103 | 250, 4, 0, 10000（25.0A、4个模块、10000W） |
| 0x5002～0x500D | 全部填写0，模拟无告警 |

# 8. 执行步骤

检查A/B/GND接线，并确认真实ACDC、DCDC未接入模拟总线。

在Modbus Slave中创建并填写全部所需窗口；第一次调试也可只创建DCDC两个窗口。

执行Connection → Connect，确认COM口、RTU、波特率和8N1设置正确。

编译并下载EMS固件，进入Keil调试，打开View → Watch Windows → Watch 1。

在Watch中添加g_dcdc_modbus_data和g_acdc_modbus_data。

点击Run/F5，保持CPU运行；不要停在断点上。

观察Modbus Slave两个DCDC窗口的Rx持续且大致同步增加。

观察g_dcdc_modbus_data的工程量和通信状态。

# 9. 正常验收标准

| 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| PC接收 | DCDC两个窗口Rx持续增加，ID=1，F=03 |
| 当前状态 | online=1，consecutive_failures=0，last_error=0 |
| 成功计数 | success_count持续增加 |
| 复位后错误计数 | Modbus Slave预先连接时，timeout_count=0且protocol_error_count=0 |
| 温度 | 25、26、27、28、29、30、31、32℃；最高温度32℃ |
| 功率 | B侧600W，P侧550W |
| 电压 | B侧48.0V，P侧12.0V |
| 电流 | B侧12.50A，P侧50.00A |

图3  Keil Watch实测：DCDC状态、温度、功率、电压、电流均与模拟值一致

图4  首次联调期间累计过历史超时；当前last_error为0且success_count已增加

# 10. 复位清零验证

累计错误计数不会在通信恢复时自动清零，只会在modbus_init()执行memset后清零。因此最终验收应在Modbus Slave已经连接、两个DCDC窗口已经配置好的前提下复位EMS。

保持Modbus Slave串口连接和两个DCDC窗口处于正常响应状态。

复位EMS板卡，或者在Keil中执行Reset后立即Run。

运行约10秒，重新查看g_dcdc_modbus_data。

理想结果：online=1；consecutive_failures=0；last_error=0；success_count持续增加；timeout_count=0；protocol_error_count=0。

# 11. 动态值与有符号数验证

| 操作 | 填写值 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 修改0x041E P侧电压 | 1054从120改为135 | p_voltage_v从12.0变为13.5V |
| 修改0x0420 P侧电流 | 1056从5000改为4567 | p_current_a变为45.67A |
| 模拟-10.0℃ | 1030填写65436（0xFF9C） | temperature_c[0]=-10.0℃ |
| 模拟-25.00A | 1056填写63036（0xF63C） | p_current_a=-25.00A |

# 12. 异常与恢复验证

| 模拟方法 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 勾选Skip response | last_error=-2，timeout_count增加，连续3次失败后online=0 |
| 取消Skip response | 通信恢复后online=1，consecutive_failures=0，last_error=0 |
| 勾选Insert CRC/LRC error | last_error=-3，protocol_error_count增加 |
| 临时把Slave ID从1改为2 | EMS访问地址1无响应，DCDC产生超时 |

# 13. EMS请求帧参考

正常情况下，通信监视窗口应循环出现以下请求帧：

| 设备/数据块 | RTU请求帧（含CRC，CRC低字节在前） |
| --- | --- |
| ACDC 0x1000 | 21 03 10 00 00 0D 87 AF |
| ACDC 0x1022 | 21 03 10 22 00 02 67 A1 |
| ACDC 0x1100 | 21 03 11 00 00 04 46 55 |
| ACDC 0x5002 | 21 03 50 02 00 0C F2 6F |
| DCDC 0x0404 | 01 03 04 04 00 0B 44 FC |
| DCDC 0x041B | 01 03 04 1B 00 06 B4 FF |

# 14. 常见问题排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| Rx一直为0 | 串口是否Connect、COM号、波特率、8N1、A/B接线、EMS是否运行 |
| 只有一个窗口Rx增加 | 另一个窗口的Slave ID、Address、Quantity是否正确 |
| last_error=-2 | 从站未响应、地址错误、波特率错误、响应窗口未创建 |
| last_error=-3 | CRC、功能码、地址、字节数或响应长度错误 |
| 数值放大10或100倍 | 模拟值是否按协议定点比例填写 |
| 负数显示异常 | 应填入16位补码，并确认EMS先转int16_t再换算 |
| success与timeout同时增加 | 检查USB-RS485自动方向、接线、干扰和软件响应稳定性 |

# 15. 复测记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 复测日期 | ____________________ |
| 执行人员 | ____________________ |
| EMS固件版本/提交 | ____________________ |
| USB-RS485型号 | ____________________ |
| COM口与波特率 | ____________________ |
| DCDC读取结果 | □通过 □失败 |
| ACDC读取结果 | □通过 □失败 □本次未测试 |
| 断线恢复测试 | □通过 □失败 □本次未测试 |
| 备注 | ____________________________________________________________ |

# 16. 第二阶段：DCDC写入框架模拟测试

本阶段在第一阶段稳定读取的基础上，验证EMS通过唯一Modbus任务执行异步写命令。框架自动根据写入数量选择功能码：写1只寄存器使用0x06，写2～14只连续寄存器使用0x10；从站确认写入后，EMS立即使用0x03读取相同地址并逐项比较。

## 16.1 固件功能与安全边界

| 项目 | 实现结果 |
| --- | --- |
| 命令入口 | 业务接口异步提交，完整复制目标值后进入长度为1的FreeRTOS队列 |
| 总线所有权 | 只有Modbus任务访问USART2、DMA和RS485接收缓冲 |
| 功能码选择 | count=1自动使用0x06；count>1自动使用0x10 |
| 写后确认 | 写响应通过后，自动用0x03读回相同地址和数量 |
| 一致性检查 | requested[]与readback[]逐项比较；不一致返回-4 |
| 防堆积 | 上一条命令未完成时拒绝下一条命令 |
| 地址白名单 | 允许0x0402、0x0403、0x0424、0x0427～0x0434 |
| PC测试入口 | Keil Watch必须最后写入trigger=0x5AA5才触发一次命令 |

安全提醒：当前DCDC_MODBUS_PC_TEST_ENABLE=1仅用于PC模拟。连接真实DCDC前必须改为0并重新编译，防止调试器误触发写操作。

## 16.2 Modbus Slave新增Holding Register窗口

| 用途 | Slave ID | Address(Dec) | Hex范围 | Quantity | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作模式/启停 | 1 | 1026 | 0x0402～0x0403 | 2 | 全部0 |
| 公开参数区 | 1 | 1063 | 0x0427～0x0434 | 14 | 全部0 |

两个窗口均使用03 Holding Register (4x)，Address mode选择Dec，Read/Write Disabled、Skip response、CRC/LRC error和Return exception均不得勾选。

## 16.3 0x06首次失败及原因定位

第一次提交0x0402=1时，写状态为FAILED、last_error=-3、requested[0]=1而readback[0]=0。原因不是EMS队列或白名单，而是PC端尚未建立覆盖1026～1027的Holding Register窗口，Modbus Slave无法正常处理0x0402写请求。

| 观察值 | 实测 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| state | 4 | 写命令失败 |
| function_code | 0x06 | 单寄存器写功能码选择正确 |
| address/count | 0x0402 / 1 | 目标地址和数量正确 |
| requested[0] | 1 | 目标值已经成功进入正式写框架 |
| readback[0] | 0 | 写事务未通过，因此未完成有效读回 |
| last_error | 0xFFFD（-3） | 响应异常、CRC、地址、功能码或长度检查失败 |

图5  0x06首次测试失败：状态4，目标值1，读回值0

图6  首次测试错误码0xFFFD（有符号值-3）

## 16.4 0x06单寄存器写入复测

新增Slave ID=1、Address=1026、Quantity=2的Holding Register窗口后，重新执行以下Keil Watch触发：

| 字段 | 设置值 |
| --- | --- |
| g_dcdc_modbus_pc_test.address | 0x0402 |
| g_dcdc_modbus_pc_test.count | 1 |
| g_dcdc_modbus_pc_test.values[0] | 1 |
| g_dcdc_modbus_pc_test.trigger | 0x5AA5（最后填写） |

EMS请求帧：01 06 04 02 00 01 E8 FA。Modbus Slave应回显相同帧；随后EMS发送01 03 04 02 00 01 24 FA进行读回。

| 验收字段 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| state | 3 | SUCCESS |
| function_code | 0x06 | 单写功能码正确 |
| address/count | 0x0402 / 1 | 目标范围正确 |
| requested[0] | 1 | 目标值正确 |
| readback[0] | 1 | 从站实际保存值正确 |
| last_error | 0 | 协议响应及读回校验通过 |

图7  0x06复测成功：state=3，requested[0]=readback[0]=1

## 16.5 0x10多寄存器写入测试

建立Slave ID=1、Address=1063、Quantity=14窗口后，在Keil Watch中设置：address=0x0427、count=2、values[0]=480、values[1]=120，最后写trigger=0x5AA5。

EMS请求帧：01 10 04 27 00 02 04 01 E0 00 78 82 B9；写响应通过后自动发送01 03 04 27 00 02 75 30读回0x0427～0x0428。

| 字段 | 实测结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| submit_result | 0 | 命令成功进入队列 |
| state | 3 | 0x10写响应和0x03读回均成功 |
| function_code | 0x10 | 多寄存器写功能码选择正确 |
| address/count | 0x0427 / 2 | 连续写入两只寄存器 |
| requested[0]/[1] | 0x01E0 / 0x0078 | 十进制480 / 120 |
| readback[0]/[1] | 0x01E0 / 0x0078 | 逐项读回完全一致 |
| last_error | 0 | 最终无错误 |

图8  0x10写入成功：功能码、地址、数量及requested[]正确

图9  0x10读回成功：readback[]一致，last_error=0

## 16.6 第二阶段验收结论

| 测试项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x06单寄存器写入 | 通过 | 0x0402写1成功 |
| 0x06写后0x03读回 | 通过 | requested[0]=readback[0]=1 |
| 0x10多寄存器写入 | 通过 | 0x0427～0x0428写480、120成功 |
| 0x10写后0x03读回 | 通过 | 两只寄存器逐项一致 |
| 异步命令队列 | 通过 | submit_result=0，命令完成状态可追踪 |
| 地址缺失诊断 | 通过 | 缺少1026窗口时正确报告失败 |
| 真实DCDC写控制 | 未执行 | 必须先关闭PC测试入口并完成参数范围/状态机设计 |

阶段结论：ACDC+DCDC共用一条二线RS485的软件架构保持有效；DCDC 0x03、0x06、0x10及写后读回校验均已通过PC Modbus Slave模拟验证。下一阶段可进入真实DCDC接入前的参数范围、启停互锁和故障恢复状态机设计。

# 17. Skip response 超时异常测试记录

测试日期：2026年7月21日    测试阶段：DCDC 写通信异常与恢复测试    记录版本：V1.2

## 17.1 测试目的与操作

使用PC端Modbus Slave模拟DCDC从站，在目标从站窗口勾选Skip response，使从站收到请求但不发送响应。

观察EMS主站写命令超时检测、错误状态、取消Skip response后的恢复情况，以及整机界面是否受到影响。

本轮重点记录异常现象，尚未对工程代码做任何修改。

## 17.2 实际现象

| 观察项 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 从站响应 | 勾选Skip response后，PC模拟从站停止返回目标请求的响应帧。 | 符合异常注入预期 |
| EMS写状态 | 超时路径能够被触发；此前观察到last_error=-2，写状态进入失败状态。 | 超时检测有效 |
| 取消异常后恢复 | 取消Skip response后重新触发时曾出现继续失败，需要进一步复测恢复路径。 | 恢复测试暂未通过 |
| 电池信息界面 | 界面出现明显不合理的数据，包括8.744V、34.816V、819.2%、-245.76℃、102.74℃等。 | 严重异常 |
| 复位表现 | 复位后相关运行数据结构会重新清零；本次未完成复位后完整恢复时间和重复次数统计。 | 待补充 |

图10  勾选Skip response期间，EMS电池信息界面出现异常数值

## 17.3 数据特征与初步判断

已确认：界面显示的是经过正常格式化的异常数值，不是LCD像素或文字排版损坏。电池页面直接使用Client_Sd[]中的BAT_VOL、BAT_SOC和BAT_TMP数据，当前显示路径没有在线状态和合理范围拦截。

数据特征：819.2%、-245.76℃、34.816V等数值可对应0x2000、0xA000、0x8800一类明显的二进制位模式，提示底层数据可能被覆盖、读取到未完成更新的数据，或读取了无效缓存。

尚未确认：目前不能仅凭界面现象认定具体根因。Modbus任务栈不足、数组/内存越界、Client_Sd[]并发更新以及界面缺少有效性保护均需分别验证。Skip response本身按设计只应产生通信超时，不应修改电池数据。

## 17.4 本轮测试结论

结论：异常注入成功，EMS能够进入Modbus超时失败路径；但超时期间电池信息界面出现大范围异常值，且取消Skip response后的恢复行为尚未稳定验证。因此，本轮“超时检测”子项通过，“异常隔离与自动恢复”子项不通过，整项异常测试状态记为：待定位/暂不通过。

## 17.5 后续复测记录项

| 复测项 | 需要记录的值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Modbus任务栈余量 | 调试串口输出modbus_Process_minStack；异常前、异常中、恢复后各记录一次。 | 未执行 |
| 底层电池数组 | 同时观察Client_Sd[0].BAT_VOL[]、BAT_SOC[]、BAT_TMP[]是否与屏幕同步变乱。 | 未执行 |
| 单窗口异常注入 | 仅对1026～1027控制窗口勾选Skip response，确认1028和1051读取窗口保持响应。 | 待复测 |
| 自动恢复 | 取消Skip response后记录重新触发次数、sequence、state、last_error和恢复耗时。 | 待复测 |
| 重复性 | 至少重复5轮：正常→Skip response→取消→重试；记录每轮是否出现界面异常。 | 待复测 |

## 17.6 安全约束

问题定位完成前，不将本异常测试固件用于真实DCDC启停或充放电控制。

异常测试时只连接EMS板卡与USB-RS485模拟器，避免真实ACDC/DCDC同时接入总线。

界面出现超范围电压、SOC或温度时，不把显示值作为控制依据；先停止测试并复位板卡。

## 17.7 资源余量复核与问题挂起记录

复核日期：2026年7月21日。处理决定：本问题暂时待定，不在当前阶段修改工程代码；保留现场和诊断数据，后续结合Client_Sd[]底层数组观察继续定位。

| 监测项目 | 实测值 | 解释 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| FreeHeapSize | 263216 | 当前空闲堆空间充足。 | 正常 |
| MiniFreeHeapSize | 261488 | 历史最低空闲堆仍保持较高水平。 | 未发现堆耗尽 |
| modbus_Process_minStack | 399 | 任务初始栈深度512，历史最大使用量约113，剩余约78%。 | 基本排除Modbus任务栈溢出 |
| CAN_Rev_Thread_minStack | 99 | 余量明显小于Modbus任务，但当前仍非零。 | 后续持续观察 |
| TCP_Rev_Task_minStack | 183 | 任务仍有可用栈余量。 | 正常 |
| GFX_Task_minStack | 1101 | TouchGFX任务栈余量充足。 | 正常 |

图11  FreeRTOS堆空间及各任务历史最小剩余栈实测

阶段判断：现有数据不支持“Modbus任务栈溢出导致界面异常”的判断。Skip response期间电池页面异常值的根因仍未确认，后续排查重点保留为：Client_Sd[]是否被改写、CAN接收长度和数组边界、CAN写入与TouchGFX读取的并发一致性。

问题状态：暂时待定（Deferred）。当前不阻塞PC端Modbus正常读写框架测试记录，但在连接真实DCDC并开放启停控制之前，必须重新执行异常隔离和恢复测试。

# 18. ACDC与DCDC双从站正常通信稳定性测试

测试日期：2026年7月21日    测试方式：PC Modbus Slave模拟双从站    记录版本：V1.4

## 18.1 测试目标

验证EMS通过同一条二线RS485总线，作为唯一Modbus RTU主站同时轮询ACDC和DCDC。

验证ACDC从站地址33（0x21）与DCDC从站地址1（0x01）能够正确区分，数据不会串站。

验证两个从站在长时间连续轮询过程中保持在线，且不产生超时和协议错误。

验证分别修改ACDC和DCDC模拟寄存器后，EMS工程量能够独立、正确更新。

## 18.2 从站及寄存器窗口配置

| 设备 | Slave ID | 功能码 | 起始地址(Dec) | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACDC | 33 | 03 | 4096 | 13 | 母排、交流电压电流及频率 |
| ACDC | 33 | 03 | 4130 | 2 | 32位直流负载功率 |
| ACDC | 33 | 03 | 4352 | 4 | 整流模块汇总 |
| ACDC | 33 | 03 | 20482 | 12 | 基础交流告警 |
| DCDC | 1 | 03 | 1028 | 11 | 状态、故障及温度 |
| DCDC | 1 | 03 | 1051 | 6 | 功率、电压及电流 |
| DCDC | 1 | 03 | 1026 | 2 | 控制区，仅写入后读回 |
| DCDC | 1 | 03 | 1063 | 14 | 参数区，仅写入后读回 |

配置说明：全部窗口使用03 Holding Register和十进制原始地址；PLC Addresses (Base 1)、Read/Write Disabled、Skip response、CRC/LRC error和Return exception均未勾选。DCDC地址1026和1063窗口在未执行写命令时Rx=0属于正常现象。

## 18.3 动态工程量验证

| 设备 | 模拟寄存器 | 填写值 | EMS字段 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACDC | 4096 / 0x1000 | 500 | dc_bus_voltage_v | 50.0V，正确 |
| DCDC | 1053 / 0x041D | 500 | b_voltage_v | 50.0V，正确 |

判定：ACDC和DCDC模拟值分别只更新各自数据结构，未观察到地址混淆或跨从站数据串扰。

## 18.4 长时间运行结果

| 检查项 | ACDC实测 | DCDC实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| online | 1 | 1 | 均在线 |
| consecutive_failures | 0 | 0 | 无连续失败 |
| last_error | 0 | 0 | 当前无错误 |
| success_count | 0x1635 = 5685 | 0x1635 = 5685 | 双方完成5685轮完整轮询 |
| timeout_count | 0 | 0 | 无响应超时 |
| protocol_error_count | 0 | 0 | 无协议错误 |
| last_update_tick | 0x00504AB0 | 0x00504B3F | 双方持续更新 |

Rx计数说明：DCDC两个周期读取窗口均为5685次，与DCDC success_count一致。ACDC四个窗口显示约5892～5948次累计请求，其差值包含窗口创建时间不同及前期单独调试产生的历史计数；ACDC success_count=5685表明本轮已经连续完成5685次四数据块全部成功的完整轮询。

图12  DCDC连续5685轮后保持在线，超时和协议错误均为0

图13  ACDC连续5685轮后保持在线，工程量正确且错误计数为0

图14  Modbus Slave同时配置ACDC地址33与DCDC地址1的全部测试窗口

## 18.5 验收结论

最终结论：EMS通过同一个二线RS485接口，作为Modbus RTU主站同时访问ACDC从站33和DCDC从站1。两个从站均完成5685轮完整轮询，online=1、last_error=0、consecutive_failures=0、timeout_count=0、protocol_error_count=0；动态工程量分别正确更新且没有数据串扰。因此，ACDC+DCDC双从站正常通信及稳定性测试通过。

## 18.6 阶段边界与后续事项

本结论适用于PC Modbus Slave模拟环境；真实ACDC和真实DCDC的现场只读联调尚未执行。

DCDC 0x06和0x10写入及写后读回已在前述章节通过，但真实设备启停控制仍应在安全互锁完成后进行。

此前Skip response期间出现的电池页面异常问题仍维持“暂时待定”，本轮正常通信稳定性测试未再出现通信错误。

下一阶段建议先连接真实设备进行只读核对，再分别验证单从站断线不会阻塞另一从站。

# 19. ACDC/DCDC异常隔离与自动恢复测试

测试日期：2026年7月22日    测试方式：PC Modbus Slave修改从站地址，模拟持续失联    记录版本：V1.5

## 19.1 测试目的与方法

验证ACDC持续失联时，EMS能够判定ACDC离线，同时DCDC保持在线并继续更新。

验证DCDC持续失联时，EMS能够判定DCDC离线，同时ACDC保持在线且错误计数不增加。

验证故障窗口恢复原从站地址后，目标从站无需复位EMS即可自动恢复通信。

故障注入期间保持EMS运行和串口连接；ACDC四个窗口由ID 33改为ID 30，DCDC四个窗口由ID 1改为ID 2。

工具行为说明：Modbus Slave的Skip response为间歇丢包模拟，本次实测约每10次请求跳过1次响应，不能形成连续3次失败。因此持续断线测试改用临时修改全部目标从站窗口ID的方法。窗口重新定义会使该窗口Rx从0重新计数。

## 19.2 ACDC持续断线与DCDC隔离

操作：保持通信运行，将ACDC四个周期窗口从ID 33依次改为ID 30；全部修改完成后观察通信状态。

| 观察项 | 故障前/历史基线 | 故障或恢复实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACDC online | 1 | 0 | 通过：离线 |
| ACDC consecutive_failures | 0 | 0x30 = 48 | 超过离线门限3 |
| ACDC last_error | 0 | 0xFFFE = -2 | 持续无响应超时 |
| ACDC success_count | 0x432 = 1074 | 保持0x432 | 故障期间停止成功累计 |
| ACDC timeout_count | 历史累计 | 0x89 = 137并持续增加 | 超时检测有效 |
| DCDC online/last_error | 1 / 0 | 1 / 0 | ACDC故障未影响DCDC |
| DCDC success_count | 持续增加 | 0x514 = 1300 | DCDC继续轮询 |
| DCDC错误计数 | 0 | timeout=0，protocol=0 | 无串扰 |

图15  ACDC持续失联后online=0、last_error=-2

图16  ACDC失联期间DCDC保持在线且错误计数为0

图17  ACDC窗口改为ID 30，DCDC地址1继续接收请求

## 19.3 ACDC自动恢复

操作：保持EMS运行，将ACDC四个窗口依次恢复为ID 33；全部恢复后开始判定。

| 观察项 | 故障前/历史基线 | 故障或恢复实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACDC online | 断线时0 | 1 | 恢复在线 |
| ACDC consecutive_failures | 0x30 | 0 | 当前失败清除 |
| ACDC last_error | -2 | 0 | 当前错误清除 |
| ACDC success_count | 0x432 = 1074 | 0x44D = 1101 | 增加27轮 |
| ACDC last_update_tick | 断线时冻结 | 重新变化 | 数据恢复更新 |
| DCDC状态 | 在线 | 始终在线且错误计数为0 | 隔离有效 |

Rx差异说明：ACDC四个窗口逐个恢复，靠前的数据块更早开始计数，因此恢复截图中的累计Rx不同；全部恢复后只要求各窗口增量持续增加，不要求历史累计值相等。恢复过程中产生的少量超时/协议错误属于窗口ID尚未全部恢复时的过渡记录。

图18  ACDC无需复位恢复在线并重新累计成功轮次

图19  ACDC四个窗口恢复ID 33后的通信状态

## 19.4 DCDC持续断线与ACDC隔离

操作：确认所有窗口的Skip response、CRC/LRC error和Return exception均取消后，将DCDC四个窗口由ID 1改为ID 2。此前曾因ACDC1残留Skip response导致ACDC超时计数增加；清除该选项后重新执行了干净复测。

| 观察项 | 故障前/历史基线 | 故障或恢复实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCDC online | 1 | 0 | 通过：离线 |
| DCDC consecutive_failures | 0 | 0x19 = 25 | 超过离线门限3 |
| DCDC last_error | 0 | 0xFFFE = -2 | 持续无响应超时 |
| DCDC success_count | 0x749 = 1865 | 保持0x749 | 故障期间停止成功累计 |
| DCDC timeout_count | 历史累计 | 0x25 = 37 | 超时路径有效 |
| ACDC online/last_error | 1 / 0 | 1 / 0 | DCDC故障未影响ACDC |
| ACDC success_count | 0x669 = 1641 | 持续增加 | ACDC继续轮询 |
| ACDC错误计数 | timeout=0xBC，protocol=0x72 | 保持不变 | 干净复测无串扰 |

图20  DCDC持续失联后online=0、last_error=-2

图21  DCDC失联期间ACDC保持在线且错误计数不增加

图22  DCDC窗口改为ID 2，ACDC地址33继续接收请求

## 19.5 DCDC自动恢复

操作：保持EMS运行，将DCDC四个窗口依次恢复为ID 1；全部恢复后观察两个数据结构。

| 观察项 | 故障前/历史基线 | 故障或恢复实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCDC online | 断线时0 | 1 | 恢复在线 |
| DCDC consecutive_failures | 0x19 | 0 | 当前失败清除 |
| DCDC last_error | -2 | 0 | 当前错误清除 |
| DCDC success_count | 0x749 = 1865 | 0x758 = 1880 | 增加15轮 |
| DCDC last_update_tick | 断线时冻结 | 重新变化 | 数据恢复更新 |
| ACDC success_count | 0x669 = 1641 | 0x691 = 1681 | 继续增加40轮 |
| ACDC错误计数 | timeout=0xBC，protocol=0x72 | 保持不变 | 反向隔离通过 |

历史计数说明：DCDC恢复截图中的timeout_count与protocol_error_count包含逐个恢复窗口ID时产生的过渡错误；全部窗口恢复后online=1、last_error=0、consecutive_failures=0且success_count持续增加，表明自动恢复成功。

图23  DCDC恢复后两个从站均在线，ACDC错误计数保持不变

图24  DCDC窗口恢复ID 1后的通信状态

## 19.6 验收结论

| 验收项 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| ACDC持续失联检测 | online=0，last_error=-2 | 通过 |
| ACDC故障时DCDC隔离 | DCDC持续在线，错误计数为0 | 通过 |
| ACDC自动恢复 | 无需复位，成功计数重新增加 | 通过 |
| DCDC持续失联检测 | online=0，last_error=-2 | 通过 |
| DCDC故障时ACDC隔离 | ACDC持续在线，干净复测错误计数不变 | 通过 |
| DCDC自动恢复 | 无需复位，成功计数重新增加 | 通过 |

最终结论：EMS通过同一条二线RS485总线轮询ACDC和DCDC时，任一从站持续失联均只影响该从站；另一从站保持在线并继续更新。故障从站连续失败达到门限后正确离线，恢复原地址后无需复位EMS即可自动恢复。ACDC→DCDC和DCDC→ACDC两个方向的持续断线隔离与自动恢复测试均通过。

## 19.7 后续测试

分别对ACDC和DCDC执行CRC/LRC错误注入，验证protocol_error_count、错误恢复和另一从站隔离。

异常注入与恢复至少重复5轮，记录每轮离线、恢复时间、错误计数和是否复现电池页面异常。

继续监视Client_Sd[0].BAT_VOL[]、BAT_SOC[]、BAT_TMP[]，定位此前DCDC Skip response期间电池页面异常值问题。

真实设备接入前关闭DCDC_MODBUS_PC_TEST_ENABLE，并先执行ACDC/DCDC只读联调。